## (SEC-Memory)Qual Sheet
Chiller 반출 수선 Parameter 관리 및 Set up Infra Data & Qual Sheet
Chiller (Part 교체 시 현장에서 기입) | Model |  | EHHC3666 |  |  |  | 입고 일자 |  |  |  | Interlock Alarm Message data,time 기록 바랍니다 (현장 전용)
| S/N |  | $!$-1001 |  |  |  | Qual. 일자
| 반출 일자 | [5 empty] | 설치 일자
반출 정보 | Line |  |  |  |  | Set-up 정보 | Line
| 사용 공정 | [5 empty] | 사용 공정
| Fab Tool | EQP Code |  |  |  |  | Fab Tool | EQP Code
|  | Maker | [5 empty] | Maker
|  | Model | [5 empty] | Model
|  | 세부공정 | [5 empty] | 세부공정
장착 정보 |  |  |  |  | ( Bay) |  | □ :신규 □ :이설 □ :Ch추가 □ :Model Change □ :PJT
- 특이 사항 기입 |  |  |  | 출하 TEST 확인 정보 |  |  |  | 설비 장착 Line 확인 정보
|  |  |  | 작성 일자 |  | $!$-1002 |  | 작성 일자
|  |  |  | TEST 담당자 |  | $!$-1003 | (인) | Maker 담당자 | (인)
[8 empty] | Line 담당자 | (인)
|  |  |  | 품보 담당자 |  | (인)
[8 empty] | 메모리 기술 혁신 담당자 | (인)
Channel 구분 |  |  |  | Spec | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch1 | Ch2 | Ch3
Utility | Purge N2 | Common | 압력 (kgf/㎠) | "1.5이상" | Ch1: $!$-4044-Ch1; Ch2: 4044-Ch2; Ch3: 4044-Ch3
|  | Common | 유량 (slm) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: N/A
| PCW | Common | 압력 (kgf/㎠) | "1.5이상" | Ch1: $!$-1007-Ch1; Ch2: $!$-1007-Ch2; Ch3: $!$-1007-Ch3
|  | Common | 유량 (slm) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: N/A
| Coolant | Common | Leak Check (감지기 사용) | OK | Ch1: $!$-1008-Ch1; Ch2: 1008-Ch2; Ch3: 1008-Ch3
System Parameter | Interlock Spec | Common | Out Of Band (℃) | ±5.0 | Ch1: $!$-5004-Ch1; Ch2: 5004-Ch2; Ch3: 5004-Ch3
|  | Common | Band Fail (℃) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: N/A
|  | Common | Pressure High (kgf/㎠) | "9.5 이상" | Ch1: $!$-5006-Ch1; Ch2: 5006-Ch2; Ch3: 5006-Ch3
|  | Common | Pressure Low (kgf/㎠) | "0.5 이하" | Ch1: 5007-Ch1; Ch2: 5007-Ch2; Ch3: 5007-Ch3
|  | Common | Flow Low Limit (LPM) | "1.5 이하" | Ch1: 5010-Ch1; Ch2: 5010-Ch2; Ch3: 5010-Ch3
|  | Common | Resistivity Low Limit (㏁/㎝) | "3.0 이하" | Ch1: 5011-Ch1; Ch2: 5011-Ch2; Ch3: 5011-Ch3
|  | Common | WPS 압력 (kgf/㎠) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: N/A
|  | Common | DPS 저압 (kgf/㎠) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: 5035-Ch3
|  | Common | DPS 고압 (kgf/㎠) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: 5036-Ch3
|  | Common | Tank Thermostat (Fault) | "110℃ 이상" | Ch1: 5033-Ch1; Ch2: 5033-Ch2; Ch3: 5033-Ch3
|  | TEL 전용 | Inverter 기능설정 | 주파수 | Ch1: $!$-5016-Ch1; Ch2: $!$-5016-Ch2; Ch3: $!$-5016-Ch3
| Interlock Test | Common | Remote On/Off | 동작 | $!$-5020-Ch1 | $!$-5020-Ch2 | 5020-Ch3 |  |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | Common | SV값 변경 | 동작 | $!$-5019-Ch1 | $!$-5019-Ch2 | $!$-5019-Ch3 |  |  |  | $!$-5019-Ch1-T | $!$-5019-Ch2-T | $!$-5019-Ch3-T
|  | Common | Coolant Level (Warning/Fault) | 동작 | $!$-5017-Ch1 | $!$-5017-Ch2 | $!$-5017-Ch3 |  |  |  | $!$-5017-Ch1-T | $!$-5017-Ch2-T | $!$-5017-Ch3-T
|  | Common | Resistivity (Warning) | 동작 (3.0) | $!$-5012-Ch1 | $!$-5012-Ch2 | $!$-5012-Ch3 |  |  |  | $!$-5012-Ch1-T | $!$-5012-Ch2-T | $!$-5012-Ch3-T
|  | Common | Flow Rate (Warning) | 동작 (1.5) | $!$-5013-Ch1 | $!$-5013-Ch2 | $!$-5013-Ch3 |  |  |  | $!$-5013-Ch1-T | $!$-5013-Ch2-T | $!$-5013-Ch3-T
|  | Common | Pressure High (Fault) | 동작 (9.5) | $!$-5008-Ch1 | $!$-5008-Ch2 | $!$-5008-Ch3 |  |  |  | $!$-5008-Ch1-T | $!$-5008-Ch2-T | $!$-5008-Ch3-T
|  | Common | Pressure Low (Warning) | 동작 (0.5) | $!$-5009-Ch1 | $!$-5009-Ch2 | $!$-5009-Ch3 |  |  |  | $!$-5009-Ch1-T | $!$-5009-Ch2-T | $!$-5009-Ch3-T
|  | Common | EGO 작동 (Fault) - Main M/C Off | 동작 | $!$-5021-Ch1 | $!$-5021-Ch2 | $!$-5021-Ch3 |  |  |  | $!$-5021-Ch1-T | $!$-5021-Ch2-T | $!$-5021-Ch3-T
|  | Common | Leak (Fault) | 동작 | $!$-5022-Ch1 | $!$-5022-Ch2 | $!$-5022-Ch3 |  |  |  | $!$-5022-Ch1-T | $!$-5022-Ch2-T | $!$-5022-Ch3-T
|  | Common | Heater 출력 (Pump 미 가동시) | 동작 | $!$-5023-Ch1 | $!$-5023-Ch2 | $!$-5023-Ch3 |  |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | Common | Software test (Heater(Warning)) | 동작 | $!$-5024-Ch1 | $!$-5024-Ch2 | $!$-5024-Ch3 |  |  |  | $!$-5024-Ch1-T | $!$-5024-Ch2-T | $!$-5024-Ch3-T
|  | Common | Software test (Heater(Fault)) | 동작 | $!$-5025-Ch1 | $!$-5025-Ch2 | $!$-5025-Ch3 |  |  |  | $!$-5025-Ch1-T | $!$-5025-Ch2-T | $!$-5025-Ch3-T
|  | Common | Hardwire test (Compressor) | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | Common | Hardwire test (Heater(tank)) | 동작 | $!$-5027-Ch1 | $!$-5027-Ch2 | $!$-5027-Ch3 |  |  |  | $!$-5027-Ch1-T | $!$-5027-Ch2-T | $!$-5027-Ch3-T
|  | Common | Out Of Band (Warning) | 동작 | $!$-5028-Ch1 | $!$-5028-Ch2 | $!$-5028-Ch3 |  |  |  | $!$-5028-Ch1-T | $!$-5028-Ch2-T | $!$-5028-Ch3-T
|  | Common | Band Fail (Fault) | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | Common | Fan 동작유무 | 동작 | $!$-5003-Ch1 | $!$-5003-Ch2 | $!$-5003-Ch3 |  |  |  | $!$-5003-Ch1-T | $!$-5003-Ch2-T | $!$-5003-Ch3-T
|  | Common | Heater Over Current | 동작 | $!$-5030-Ch1 | $!$-5030-Ch2 | $!$-5030-Ch3 |  |  |  | $!$-5030-Ch1-T | $!$-5030-Ch2-T | $!$-5030-Ch3-T
|  | Common | Pump Over Current | 동작 | $!$-5031-Ch1 | $!$-5031-Ch2 | $!$-5031-Ch3 |  |  |  | $!$-5031-Ch1-T | $!$-5031-Ch2-T | $!$-5031-Ch3-T
|  | Common | Comp Over Current | N/A | N/A | N/A | $!$-5032-Ch3 |  |  |  | N/A | N/A | $!$-5032-Ch3-T
| 운전값 | Common | Proportional Gain | 실 DATA 기입 | Ch1: $!$-4001-Ch1; Ch2: $!$-4001-Ch2; Ch3: $!$-4001-Ch3
|  | Common | Integral Gain | 실 DATA 기입 | Ch1: 4002-Ch1; Ch2: 4002-Ch2; Ch3: 4002-Ch3
|  | Common | Derivative Gain | 실 DATA 기입 | Ch1: 4003-Ch1; Ch2: 4003-Ch2; Ch3: 4003-Ch3
|  | Common | 설정 온도 (SV: ℃) | 30 ~ 90 | Ch1: 4013-Ch1; Ch2: 4013-Ch2; Ch3: 4013-Ch3
|  | Common | 현재 온도 (PV: ℃) | 실 DATA 기입 | Ch1: 4014-Ch1; Ch2: 4014-Ch2; Ch3: 4014-Ch3
|  | Common | Heating (%) | 0 ~ 100% | Ch1: 4015-Ch1; Ch2: 4015-Ch2; Ch3: 4015-Ch3
|  | Common | Cooling (%) | 0 ~ 100% | Ch1: 4016-Ch1; Ch2: 4016-Ch2; Ch3: 4016-Ch3
|  | Common | Coolant Volume | Middle(Full) 이상 | Ch1: 4024-Ch1; Ch2: 4024-Ch2; Ch3: 4024-Ch3
|  | Common | Comp Low Pressure (kgf/㎠) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: 5044-Ch3
|  | Common | Comp High Pressure (kgf/㎠) | N/A | Ch1: N/A; Ch2: N/A; Ch3: 5045-Ch3
|  | Common | Coolant Flow Rate (LPM) | 0 ~ 30 | Ch1: 4020-Ch1; Ch2: 4020-Ch2; Ch3: 4020-Ch3
|  | Common | Coolant Pressure (kgf/㎠) | 0.5 ~ 9.5 | Ch1: 4018-Ch1; Ch2: 4018-Ch2; Ch3: 4018-Ch3
|  | Common | PCW Flow Rate (LPM) | 0 ~ 16 | Ch1: 4021-Ch1; Ch2: 4021-Ch2; Ch3: 4021-Ch3
|  | Common | Resistivity (㏁) | 3 ~ 20 | Ch1: 4017-Ch1; Ch2: 4017-Ch2; Ch3: 4017-Ch3
Chiller 성능 | Common |  | 진동 (mm/s) | 1.8mm/s 이하 | Ch1: 8003-Ch1; Ch2: 8003-Ch2; Ch3: 8003-Ch3
| Common |  | Eye-Marking 후 (Torque값 입력) | 45N.m 이상 | Ch1: 3008-Ch1; Ch2: 3008-Ch2; Ch3: 3008-Ch3
| Common |  | 소음 (dB(A)) | 77dB(A) 이하 | Ch1: $!$-8004-Ch1; Ch2: 8004-Ch2; Ch3: 8004-Ch3
| Common |  | 순간 정전 TEST (JIG 사용) | OK | Ch1: $!$-8005-Ch1; Ch2: 8005-Ch2; Ch3: 8005-Ch3
| Common |  | 모니터링 통신 TEST | 동작 또는 N/A | Ch1: $!$-8006-Ch1; Ch2: 8006-Ch2; Ch3: 8006-Ch3
| Common |  | Software Version 최신화 확인 | OK | Ch1: $!$-8007-Ch1; Ch2: 8007-Ch2; Ch3: 8007-Ch3
| 신규/Move |  | 접지(전압) - 1V 이하 | 1V 이하 | Ch1: $!$-2033-Ch1; Ch2: $!$-2033-Ch2; Ch3: $!$-2033-Ch3
| 신규/Move |  | 접지(저항) - 3Ω 이하 | 3Ω 이하 | Ch1: $!$-2034-Ch1; Ch2: $!$-2034-Ch2; Ch3: $!$-2034-Ch3
비고
| 작성일자 |  | 年 月 日 |  | Ch1: Chiller Maker; Ch3: 작성자; Ch2: Signature
|  | 가압 Spec | 시간 :30분 이상 | 가압 시작 시간 | Ch1: 시 분; Ch3: 가압 종료 시간; Ch2: 가압 업체 명
|  |  | 압력:8kgf/㎠(변화 없을시) | 가압 시작 압력 | Ch1: kgf/㎠; Ch3: 가압 종료 압력; Ch2: 작업자(Sing)
Program명 기입
해당 Interlock 작동 시간 기록
Note on E5: 수정
Note on E6: 수정
Note on H16: 수정
Note on M40: 수정
Note on M49: 수정
Note on M52: 수정
Note on M55: 수정
Note on M59: 수정