## 성적서+Final
CERTIFICATE of CONFORMANCE
1.EQUIPMENT DATA
1-1.CHILLER BASIC DATA
1 |  | Model No. | [8 empty] | FSTC-EHHC3666 | [11 empty] | 2 |  | Serial No. | [11 empty] | 1001
1-2.CHILLER VERSION CHECK
1 |  | Electric DWG CODE | [8 empty] | 3021 | [11 empty] | 2 |  | Program Version | [11 empty] | 3020
2.CHILLER SPECIFICATION
Item |  |  |  |  | CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3 | [5 empty] | Item | [7 empty] | CH1,2,3
1 | Cooling Type |  |  |  | Heat Exchanger Type | [5 empty] | Heat Exchanger Type | [5 empty] | Compressor Type | [5 empty] | 10 | Display | [6 empty] | LCD Touch Panel
2 | Temperature Range |  |  |  | 30 ~ 90 [℃] | [5 empty] | 30 ~ 90 [℃] | [5 empty] | 10 ~ 60 [℃] | [5 empty] | 11 | Interface | [6 empty] | RS-485
3 | Max Flow Rate |  |  |  | 15lpm, 0.5MPa, 30℃ | [5 empty] | 15lpm, 0.5MPa, 30℃ | [5 empty] | 15lpm, 0.5MPa, 30℃ | [5 empty] | 12 | Footprint | [6 empty] | 600 × 900 × 1,700 (W × D × H, mm)
4 | Reservoir Volume |  |  |  | 15 [liter] | [5 empty] | 15 [liter] | [5 empty] | 15 [liter] | [5 empty] | 13 | Weight | [6 empty] | 390[Kg]
5 | Coolant |  |  |  | FC-3283 | [5 empty] | FC-3283 | [5 empty] | FC-3283 | [5 empty] | 14 | Electrical Power | [6 empty] | 200~220VAC, 3phase, 50/60Hz, 21.7kW (breaker : 100A)
6 | Refrigerant |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | R-404a ( 5,100[g] ) | [5 empty] | 15 | Coolant In/Out Connector | [6 empty] | 3/4” Lok Type
7 | Heater |  |  |  | 6.0[kW] | [5 empty] | 6.0[kW] | [5 empty] | 3.0[kW]
8 | Cooling Unit |  |  |  | Heat Exchanger] | [5 empty] | Heat Exchanger | [5 empty] | BLDC Comp. , 5[HP] | [5 empty] | 16 | Facility Water In/Out Connector | [6 empty] | 1” Lok Type
9 | Circulation Pump |  |  |  | Magnet Type, 1.1[kW] | [5 empty] | Magnet Type, 1.1[kW] | [5 empty] | DC Inverter Pump, 0.75kW
3.ENVIRONMENTAL CONDITION
NO |  | ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION | [9 empty] | MEASURED VALUE | [9 empty] | INSPECTION | [9 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [9 empty] | CH1,2,3 | [9 empty] | CH1,2,3
1 |  | Temperature | [8 empty] | Spec. : 25 [℃] (± 3 [℃]) | [9 empty] | 1004 | [5 empty] | [℃] |  |  |  | PASS
2 |  | Humidity | [8 empty] | Spec. : 40 [%] (± 20 [%]) | [9 empty] | 1005 | [5 empty] | [%] |  |  |  | PASS
3 |  | Utility Check |  | Facility Power |  | Voltage |  |  |  |  | 3Φ / 190 ~ 220 [VAC] | [9 empty] | 3022 | [5 empty] | [VAC] |  |  |  | PASS | [9 empty] | 3상 중 Max값 기입
|  |  |  | Facility Water |  | Temp |  |  |  |  | 20 [℃] (± 3 [℃]) | [9 empty] | 1006 | [5 empty] | [℃] |  |  |  | PASS
[6 empty] | Pressure |  |  |  |  | ≥ 3 [kgf/㎠] | [9 empty] | 1007-Ch1 | [5 empty] | [kgf/㎠] |  |  |  | PASS
CERTIFICATE of CONFORMANCE
4. PRE-OPERATION CHECK
4-1 RESISTANCE MEASUREMENT
Item |  |  |  |  | Load Resistance | [7 empty] | Inspection | [6 empty] | Resistance phase | [7 empty] | Inspection | [6 empty] | Insulation resistance | [7 empty] | Inspection
[5 empty] | Spec. |  |  |  | measures | [25 empty] | Spec. |  |  |  | measures
1 | CH1 Heater (6[kW]) |  |  |  | 13.0~15.9 [Ω] |  |  |  | 2009-Ch1 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2027-Ch1 |  | [㏁] |  | PASS
2 | CH1 Pump (1.1[kW]) |  |  |  | 1.2~2.2 [Ω] |  |  |  | 2021-Ch1 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2031-Ch1 |  | [㏁] |  | PASS
3 | CH2 Heater (6[kW]) |  |  |  | 13.0~15.9 [Ω] |  |  |  | 2009-Ch2 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2027-Ch2 |  | [㏁] |  | PASS
4 | CH2 Pump (1.1[kW]) |  |  |  | 1.2~2.2 [Ω] |  |  |  | 2021-Ch2 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2031-Ch2 |  | [㏁] |  | PASS
5 | CH3 Pump (0.75[kW]) |  |  |  | 1.3~2.5 [Ω] |  |  |  | 2021-Ch3 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2031-Ch3 |  | [㏁] |  | PASS
6 | CH3 Heater (3[kW]) |  |  |  | 26.0~31.7 [Ω] |  |  |  | 2009-Ch3 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2027-Ch3 |  | [㏁] |  | PASS
7 | CH3 Comp (3.75[kW]) |  |  |  | 0.1~0.3 [Ω] |  |  |  | 2012-Ch3 |  | [Ω] |  | PASS | [6 empty] | 각 측정값 편차 0.2 [Ω] | [7 empty] | PASS | [6 empty] | ≥ 200 [㏁] |  |  |  | 2028-Ch3 |  | [㏁] |  | PASS
5. IDLE STATUS / RUNNING TEST CHECK
5-1 POWER CHECK
NO |  | UNIT |  |  |  | SPECIFICATION(A) | [7 empty] | CURRENT(A) | [7 empty] | SPECIFICATION(VAC) | [7 empty] | VOLTAGE(VAC) | [7 empty] | INSPECTION | [5 empty] | COMMENT
1 |  | CH1 Pump |  |  |  | 2.4~4.5 [A] | [7 empty] | 4036-Ch1 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4030-Ch1 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS | [5 empty] | 3상 중 Max값 기입
2 |  | CH1 Heater |  |  |  | 15.0~18.3 [A] | [7 empty] | 4032-Ch1 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4026-Ch1 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS
3 |  | CH2 Pump |  |  |  | 2.4~4.5 [A] | [7 empty] | 4036-Ch2 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4030-Ch2 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS
4 |  | CH2 Heater |  |  |  | 15.0~18.3 [A] | [7 empty] | 4032-Ch2 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4026-Ch2 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS
5 |  | CH3 Pump |  |  |  | 3.5~6.5 [A] | [7 empty] | 4036-Ch3 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4030-Ch3 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS | [9 empty] | -1 | 1
6 |  | CH3 Heater |  |  |  | 7.5~9.2 [A] | [7 empty] | 4032-Ch3 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4026-Ch3 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS | [9 empty] | -2 | 2
7 |  | CH3 Comp |  |  |  | 9.3~17.3 [A] | [7 empty] | 4033-Ch3 |  |  |  | [A] |  |  |  | 190 ~ 220 [VAC] | [7 empty] | 4027-Ch3 |  |  |  | [V] |  |  |  | PASS | [9 empty] | -1 | 1
8 |  | SPECIFICATION |  |  |  | ≤ 57.0 [A] | [19 empty] | SPECIFICATION | [9 empty] | Leakage Current
|  | Main Total Current |  |  |  | R: | 4038 |  |  |  | [A] | S: | 4039 |  |  |  | [A] | T: | 4040 | [5 empty] | [A]
9 |  | SPECIFICATION |  |  |  | ≤ 55[℃] / 각 상의 편차 ± 5[℃] | [19 empty] | ≤ 27 [mA] | [9 empty] | 4041 | [9 empty] | [mA]
|  | Main ELB 발열 TEMP |  |  |  | R: | 4059 |  |  |  | [℃] | S: | 4060 |  |  |  | [℃] | T: | 4061 | [5 empty] | [℃]
CERTIFICATE of CONFORMANCE
5-2 LINE PROCESS CHECK
/ |  | Inverter Hertz |  |  |  |  | Temp Control | [7 empty] | Set Value | [7 empty] | Flow Rate | [7 empty] | Pressure | [7 empty] | INSPECTION | [5 empty] | COMMENT
|  | CH1 |  |  |  |  | CH1 | [7 empty] | CH1 | [7 empty] | CH1 | [7 empty] | CH1 | [7 empty] | CH1
SPEC |  | 40~180 [Hz] |  |  |  |  | Supply | [7 empty] | 60 [℃] | [7 empty] | 0 ~ 60 [LPM] | [7 empty] | [kgf/㎠]
meas. |  | 5016-Ch1 |  |  | [Hz] |  | 4022-Ch1 | [7 empty] | 4013-Ch1 | [5 empty] | [℃] |  | 4020-Ch1 |  |  |  |  | [LPM] |  |  | 4018-Ch1 |  |  |  |  | [kgf/㎠] |  |  | PASS
|  | CH2 |  |  |  |  | CH2 | [7 empty] | CH2 | [7 empty] | CH2 | [7 empty] | CH2 | [7 empty] | CH2
SPEC |  | 40~180 [Hz] |  |  |  |  | Supply | [7 empty] | 60 [℃] | [7 empty] | 0 ~ 60 [LPM] | [7 empty] | [kgf/㎠]
meas. |  | 5016-Ch2 |  |  | [Hz] |  | 4022-Ch2 | [7 empty] | 4013-Ch2 | [5 empty] | [℃] |  | 4020-Ch2 |  |  |  |  | [LPM] |  |  | 4018-Ch2 |  |  |  |  | [kgf/㎠] |  |  | PASS
|  | CH3 |  |  |  |  | CH3 | [7 empty] | CH3 | [7 empty] | CH3 | [7 empty] | CH3 | [7 empty] | CH3
SPEC |  | 40~180 [Hz] |  |  |  |  | Supply | [7 empty] | 20 [℃] | [7 empty] | 0 ~ 60 [LPM] | [7 empty] | [kgf/㎠]
meas. |  | 5016-Ch3 |  |  | [Hz] |  | 4022-Ch3 | [7 empty] | 4013-Ch3 | [5 empty] | [℃] |  | 4020-Ch3 |  |  |  |  | [LPM] |  |  | 4018-Ch3 |  |  |  |  | [kgf/㎠] |  |  | PASS
5-3 TEMP. ACCURACY & COOLING CAPACITY CHECK
NO |  | ITEM | [5 empty] | CH |  | SPECIFICATION | [11 empty] | MEASURED VALUE | [11 empty] | INSPECTION | [9 empty] | COMMENT
1 |  | Temp Control Accuracy Check | [5 empty] | CH1 |  | ± | [6 empty] | 0.1 |  |  | [℃] |  | ± | [6 empty] | 0.1 |  |  | [℃] |  | PASS
[8 empty] | CH2 |  | ± | [6 empty] | 0.1 |  |  | [℃] |  | ± | [6 empty] | 0.1 |  |  | [℃] |  | PASS
[8 empty] | CH3 |  | ± | [6 empty] | 0.1 |  |  | [℃] |  | ± | [6 empty] | 0.1 |  |  | [℃] |  | PASS
2 |  | Cooling Capacity | [5 empty] | CH1 |  | 5000 |  |  |  |  | [W] @ |  |  | 20 |  | [℃] |  | 5000 |  |  |  |  | [W] @ |  |  | 20 |  | [℃] |  | PASS
[8 empty] | CH2 |  | 5000 |  |  |  |  | [W] @ |  |  | 20 |  | [℃] |  | 5000 |  |  |  |  | [W] @ |  |  | 20 |  | [℃] |  | PASS
[8 empty] | CH3 |  | 6000 |  |  |  |  | [W] @ |  |  | 20 |  | [℃] |  | 6000 |  |  |  |  | [W] @ |  |  | 20 |  | [℃] |  | PASS
6.SPECIFICATION CHECK
6-1 SPEC & RUNNING TEST CHECK
NO |  | ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION & COMMENT | [12 empty] | MESURED VALUE | [13 empty] | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[38 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
1 |  | Apperance Check | [8 empty] | Scratch, 도장 상태 확인 | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS
2 |  | Color check | [8 empty] | Frame Color Check (White,Ivory) | [12 empty] | Ivory | [13 empty] | PASS
3 |  | Label Attachment | [8 empty] | 라벨의 위치 및 부착 상태 확인 (작업표준 참조) | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS
4 |  | Cooling Fan Check | [8 empty] | Cooling Fan의 방향 및 동작 확인 (외부토출 방향) | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS
5 |  | WPS Check | [8 empty] | N/A | [12 empty] | - | [13 empty] | N/A |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  | PASS
FAIL
CERTIFICATE of CONFORMANCE
6-1 SPEC & RUNNING TEST CHECK
NO |  | ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION & COMMENT | [12 empty] | MESURED VALUE | [13 empty] | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[38 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
6 |  | DPS Check | [8 empty] | 설정치 확인 Diff:1.0 [kgf/㎠] Low:2.0 [kgf/㎠], high:25.0 [kgf/㎠] | [12 empty] | - | [13 empty] | N/A |  | N/A |  | PASS
7 |  | Purge Solenoid Valve Check | [8 empty] | Solenoid Valve 가 정상동작 하는지 확인 | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS |  | PASS |  | PASS
8 |  | Coolant Pressure Indicator Check | [8 empty] | Low:0.5[kgf/㎠], High:9.5[kgf/㎠] | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS |  | PASS |  | PASS
9 |  | Rising Temp Time Check | [8 empty] | Ch1: 30 -> 90[℃] | [7 empty] | Within 30 min |  |  |  |  | Ch1: 30 -> 90[℃] | [5 empty] | 7343-Ch1 | [7 empty] | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | Ch2: 30 -> 90[℃] | [12 empty] | Ch2: 30 -> 90[℃] | [5 empty] | 7343-Ch2
[11 empty] | Ch3: 0 -> 60[℃] | [12 empty] | Ch3: 0 -> 60[℃] | [5 empty] | 7343-Ch3
10 |  | Falling Temp Time Check | [8 empty] | Ch1: 90 -> 30[℃] | [7 empty] | Within 30 min |  |  |  |  | Ch1: 90 -> 30[℃] | [5 empty] | 7342-Ch1 | [7 empty] | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | Ch2: 90 -> 30[℃] | [12 empty] | Ch2: 90 -> 30[℃] | [5 empty] | 7342-Ch2
[11 empty] | Ch3: 60 -> 0[℃] | [12 empty] | Ch3: 60 -> 0[℃] | [5 empty] | 7342-Ch3
11 |  | Coolant Name | [8 empty] | Ch1: |  |  |  | FC-3283 | [8 empty] | Ch1: |  |  |  | 3009-Ch1 | [9 empty] | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | Ch2: |  |  |  | FC-3283 | [8 empty] | Ch2: |  |  |  | 3009-Ch2
[11 empty] | Ch3: |  |  |  | FC-3283 | [8 empty] | Ch3: |  |  |  | 3009-Ch3
12 |  | Pump, Comp. Inverter Check | [8 empty] | Inverter Parameter 확인 | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS |  | PASS |  | PASS
Inverter 동작유무 확인
13 |  | EEV PID Temperature Range Check | [8 empty] | EEV PID Temperature Range Check | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS |  | N/A |  | N/A
14 |  | AC Fan Switch Check | [8 empty] | AC Fan On/Off 동작 확인 | [12 empty] | - | [13 empty] | PASS
15 |  | Chiller Vibration check | [8 empty] | 장비 4면(Front,Left,Right,Rear) 측정 (Max 측정값 기입) 열교환식/전기식 1.8 [mm/s] 이하 냉동식 4.5 [mm/s] 이하 | [12 empty] | Ch1,2,3: |  |  | 8001-Ch1 | [7 empty] | [mm/s] |  |  | PASS
16 |  | Chiller Noise Check | [8 empty] | 장비의 전/후면으로부터 1m 떨어져 측정 77dB(A) 이하 | [12 empty] | Ch1,2,3: |  |  | 8002-Ch2 | [7 empty] | [dB(A)] |  |  | PASS
CERTIFICATE of CONFORMANCE
6-2 INTERLOCK CHECK
NO |  | INTERLOCK CHECK ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION (Setting Value) | [8 empty] | COMMENT | [12 empty] | ALARM TYPE |  |  |  |  | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [26 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
1 |  | ELB1 Trip Check | [8 empty] | ELB Trip | [8 empty] | Trip Test Button을 눌러 동작 확인. | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS
2 |  | EMO S/W Check | [8 empty] | 전원차단 | [8 empty] | 전원 차단 확인 | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS
3 |  | Main Power Consumption Check | [8 empty] | 57[A]이하 | [8 empty] | Max. Breaker용량의 95% | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS
4 |  | Power Leakage Current Check | [8 empty] | 27[mA]이하 | [8 empty] | Max. Breaker용량의 90% | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS
5 |  | 순간정전 Check | [8 empty] | 1[Sec] | [8 empty] | 1초내 순간정전 대응 확인 | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS
6 |  | PCW Flow Sensor Fail Check | [8 empty] | Low:1.5 [LPM] | [8 empty] | PCW Flow가 정상 운용시 1.5[LPM] 이하일 경우 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS
7 |  | PCW Non Flow Check | [8 empty] | PCW Flow Sensor fail 동작 + Comp H/P 동작 | [8 empty] | Pcw flow sensor fail 동작 Comp H/P 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS
8 |  | Water Leakage Check | [8 empty] | - | [8 empty] | 액체 감지시 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS
9 |  | Compressor Discharge Thermostat | [8 empty] | CH1: |  |  |  | N/A |  |  | [℃] |  | Comp out 단 온도가 설정값 이상시 동작. | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
10 |  | Comp. Overload Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | N/A |  |  | [A] |  | Comp. Overload 설정값 이상시 동작. | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | N/A |  |  | [A]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 19 |  |  | [A]
11 |  | Pump Overload Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 6.5 |  |  | [A] |  | Pump Overload 설정값 이상시 동작. | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 6.5 |  |  | [A]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 6.5 |  |  | [A]
CERTIFICATE of CONFORMANCE
6-2 INTERLOCK CHECK
NO |  | INTERLOCK CHECK ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION (Setting Value) | [8 empty] | COMMENT | [12 empty] | ALARM TYPE |  |  |  |  | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [26 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
12 |  | Level Sensor Check | [8 empty] | Empty | [8 empty] | Reservoir Tank의 Coolant Level로 최소 Level 이하시 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | Low | [8 empty] | Reservoir Tank의 Coolant Level로 설정치 이하시 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | Medium | [8 empty] | Reservoir Tank의 Coolant Level로 정상치를 나타냄 | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | Full | [8 empty] | Reservoir Tank의 Coolant Level이 충만한 상태이며 Normal 조건임 | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | High | [8 empty] | Reservoir Tank의 Coolant Level로 최대치를 나타내므로 Coolant Charge 금지 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
13 |  | Over Heating Thermostat Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 110 |  |  | [℃] |  | Reservoir Tank 외부 과열 센서로 설정값 이상시 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 110 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 80 |  |  | [℃]
14 |  | Flow Sensor Fail Check | [8 empty] | 1.5 [LPM] | [8 empty] | Coolant Flow Low 2차 설정값 이하시 동작 (압력 조건 정상) | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
15 |  | Pressure Sensor Fail Check | [8 empty] | 0.5 [㎏f/㎠] | [8 empty] | Coolant Flow Low 2차 설정값 이하시 동작 (유량 조건 정상) | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
16 |  | Coolant High Pressure Check | [8 empty] | 9.5 [㎏f/㎠] | [8 empty] | Coolant Pressure 설정값 이상시 동작 or Coolant Pressure High 1차 + Flow Low 2차 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
17 |  | High Pressure Trip Check | [8 empty] | 25.0 [㎏f/㎠] | [8 empty] | Comp. High Pressure 값이 설정값 이상시 동작. | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
18 |  | Low Pressure Trip Check | [8 empty] | Diff:1.0 [㎏f/㎠ ] Low:2.0 [㎏f/㎠] | [8 empty] | Comp. Low Pressure 값이 설정값 이하시 동작. | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
19 |  | Pump Warning Check | [8 empty] | 1차 : 설정값의 20[%] 2차 : Press - 0.5 [㎏f/㎠] Flow - 1.5 [LPM] | [8 empty] | Press High 1차 + Flow High/Low 1차 or Press Low 1차 + Flow High/Low 1차 or Press Low 2차 + Flow High 1차 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
20 |  | Pump Fail Check | [8 empty] | 1차 : 설정값의 20[%] 2차 : Press - 0.5 [㎏f/㎠] Flow - 1.5 [LPM] | [8 empty] | Press Low 2차 + Flow Low 2차 or Press Low 1차 + Flow Low 2차 or Press Low 2차 + Flow Low 1차 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
CERTIFICATE of CONFORMANCE
6-2 INTERLOCK CHECK
NO |  | INTERLOCK CHECK ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION (Setting Value) | [8 empty] | COMMENT | [12 empty] | ALARM TYPE |  |  |  |  | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [26 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
21 |  | Coolant Overheated Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 95 |  |  | [℃] |  | PV > (설정치+5) 이상시 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 95 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 65 |  |  | [℃]
22 |  | Coolant Overcooled Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 25 |  |  | [℃] |  | PV < (설정치) 이하시 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 25 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 5 |  |  | [℃]
23 |  | Out of Band Check | [8 empty] | 5 [℃] | [8 empty] | (SV-설정치) > PV , (SV+설정치) <PV 시 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
24 |  | SV Change Check | [8 empty] | SV 변경 | [8 empty] | SV 변경시 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
25 |  | Tank Temp High Warning Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 100 |  |  | [℃] |  | PV > 설정치 이상일 경우 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 100 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 70 |  |  | [℃]
26 |  | Tank Temp High Fault Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 110 |  |  | [℃] |  | PV > 설정치 이상일 경우 동작 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 110 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 80 |  |  | [℃]
27 |  | Comp Out Temp Warning Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | N/A |  |  | [℃] |  | Compressor 온도가 setting값 보다 높으면 발생 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 110 |  |  | [℃]
28 |  | Comp Out Temp Fail Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | N/A |  |  | [℃] |  | Compressor 온도가 setting값 보다 높으면 발생 | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 120 |  |  | [℃]
29 |  | Resistivity Low Check | [8 empty] | 3 [㏁] | [8 empty] | 비저항값 < 설정치 일경우 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
30 |  | Fan Fail Check | [8 empty] | 이상 발생시 | [8 empty] | Fan Fail Signal이 Off 되었을 경우 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
31 |  | Driver Temp Warning Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | N/A |  |  | [℃] |  | BLDC Comp. Driver의 Heat-Sink가 설정값이상시 동작. | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
32 |  | Driver Temp Fail Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | N/A |  |  | [℃] |  | BLDC Comp. Driver의 Heat-Sink가 설정값이상시 동작. | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | N/A |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | N/A |  |  | [℃]
CERTIFICATE of CONFORMANCE
6-2 INTERLOCK CHECK
NO |  | INTERLOCK CHECK ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION (Setting Value) | [8 empty] | COMMENT | [12 empty] | ALARM TYPE |  |  |  |  | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [26 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
33 |  | SSR Temp Warning Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 60 |  |  | [℃] |  | PV > 설정치 이상일 경우 동작 | [12 empty] | WARNING |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS |  | SEC17L사양
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 60 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 60 |  |  | [℃]
34 |  | Coolant Impurities Check | [8 empty] | - | [8 empty] | Coolant Drain 후 이물질 혼합 여부 Check | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS
35 |  | Chiller 5D Check( Coolant Line Holl ) | [8 empty] | - | [8 empty] | 5D Jig AL Plate Holl 과 Chiller Return.Supply 일치여부 Check | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS |  | SEC17L사양
36 |  | Chiller 5D Check( Pipe Size ) | [8 empty] | 86[㎜] | [8 empty] | Coolant Line Pipe 연결후 치수 Check | [12 empty] | - |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS |  | SEC17L사양
37 |  | Copal Leak Sensor(Circle type) Check | [8 empty] | 충격.이상 발생시 | [8 empty] | CopalLeak Sensor 전용 Bracket 설치 여부 및 충격 동작시험 Check | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | PASS |  | PASS |  | PASS |  | SEC17L사양
6-3 LONG TERM STOCK (≥3 months) SPECIAL CHECK
NO |  | INTERLOCK CHECK ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION (Setting Value) | [8 empty] | COMMENT | [12 empty] | ALARM TYPE |  |  |  |  | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [26 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
1 |  | Coolant Overheated Aging Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 90 |  |  | [℃] |  | PV Max Temp . 24[hr] 이상 Aging가동 Temp Trend Check | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 90 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 60 |  |  | [℃]
2 |  | Coolant Overcooled Aging Check | [8 empty] | CH1: |  |  |  | 30 |  |  | [℃] |  | PV ≥ Temp . 24[hr] 이상 Aging가동 Temp Trend Check | [12 empty] | FAIL |  |  |  |  | N/A
[11 empty] | CH2: |  |  |  | 30 |  |  | [℃]
[11 empty] | CH3: |  |  |  | 10 |  |  | [℃]
3 |  | Process Temp Control Accuracy Check | [8 empty] | Ch1,2,3: ± |  |  |  | 0.1 |  |  | [℃] |  | Ch1,2,3: ± | [7 empty] | [℃] |  |  |  |  | - |  |  |  |  | N/A
4 |  | Label Attachment | [8 empty] | 작업표준서 | [8 empty] | 라벨의 위치 및 부착 상태 확인 | [12 empty] | - |  |  |  |  | N/A
5 |  | Coolant Impurities & Leak Check | [8 empty] | - | [8 empty] | Coolant Drain 후 이물질 혼합 여부 Check Coolant Leak Check | [12 empty] | - |  |  |  |  | N/A
CERTIFICATE of CONFORMANCE
7. INTERFACE CHECK.
Type |  |  | CHECK ITEM | [13 empty] | COMMENT | [20 empty] | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[38 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
8. PARTS HEATING CHECK.
NO |  | INTERLOCK CHECK ITEM | [8 empty] | SPECIFICATION (Setting Value) | [7 empty] | COMMENT | [13 empty] | ALARM TYPE |  |  |  |  | RESULT | [5 empty] | COMMENT
[11 empty] | CH1,2,3 | [26 empty] | CH1 |  | CH2 |  | CH3
1 |  | Thermal imaging camera shooting | [8 empty] | 55[℃] 이하 | [7 empty] | 첨부문서 참고 | [13 empty] | - |  |  |  |  | PASS
성적서 발행 시 아래부분 인쇄금지
- 진공,냉매 작업
- 진공 작업
No. |  | Item | [5 empty] | Specification | [7 empty] | 시작시간 | [8 empty] | 종료시간 | [8 empty] | 판정 | [8 empty] | 검사자
1 |  | 진공작업 | [5 empty] | 6hr 이상 | [7 empty] | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3 |  |  | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3 |  |  | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3
[8 empty] | ≤ 0.15 Torr | [7 empty] | Measured Value | [17 empty] | 판정
[16 empty] | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3 |  |  | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3 |  |  | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3
- 접지 저항 측정
No. |  | Item | [5 empty] | 측 정 | [6 empty] | 접지저항 (Spec) | [9 empty] | 접지(저항/전압 측정값 ) | [8 empty] | 판정 | [8 empty] | 검사자
1 |  | L1 상 | [5 empty] | L1-PE | [6 empty] | 접지(저항) - 3Ω 이하 접지(전압) - 1V 이하 | [9 empty] | Ω
V
2 |  | L2 상 | [5 empty] | L2-PE | [6 empty] | 접지(저항) - 3Ω 이하 접지(전압) - 1V 이하 | [9 empty] | Ω
V
3 |  | L3 상 | [5 empty] | L3-PE | [6 empty] | 접지(저항) - 3Ω 이하 접지(전압) - 1V 이하 | [9 empty] | Ω
V
- Set-up
No. |  | Item | [8 empty] | Specification & Comment | [11 empty] | Mesured Value | [10 empty] | 판정 | [8 empty] | 검사자
[34 empty] | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3
1 |  | Reservoir Air Vent Check Valve 방향 및 압력 확인 | [8 empty] | 1Psi, ↑ | [11 empty] | 1. ↑ ↓ 2. ↑ ↓ |  |  |  |  | / psi / psi
2 |  | Coolant 종류 Check | [8 empty] | FC-3283
3 |  | Power Cable 연결 L1, L2, L3 볼트 체결 | [8 empty] | M5: 20.0 ~ 25.0 (kgf·cm) M6: 40.0 ~ 50.0 (kgf·cm) M8: 60.0 ~ 80.0 (kgf·cm) | [11 empty] | M5: M6: M8:
4 |  | C/B 용량 Check | [8 empty] | 전장 도면 참조 CB1: CB2: | [11 empty] | CB1: CB2:
5 |  | Compressor Oil Gauge 충전량 Check | [8 empty] | Sight glass 있을 시 1/2 이상 | [22 empty] | N/A
- IDLE Status Check
No. |  | Item | [9 empty] | Specification | [11 empty] | Measured Value | [13 empty] | 단위 |  |  |  |  | 검사자
[12 empty] | Ch1 |  |  |  | Ch2 |  |  |  | Ch3 |  |  |  | Ch1 |  |  |  |  | Ch2 |  |  |  |  | Ch3
1 |  | Utility Check |  |  |  |  | 배관길이 |  |  |  |  | Jig : 18m / Short Pass : 2m | [11 empty] | Jig / Short |  |  |  |  | Jig / Short |  |  |  |  | Jig / Short |  |  |  | M
2 |  | Unit Board Jumper 확인 |  |  |  |  | 전류 타입 |  |  |  |  | N/A | [25 empty] | 육안 확인
전압 타입
- Test 이력 관리
No. |  | Item | [6 empty] | Specification & Comment | [16 empty] | Measured Value | [10 empty] | 판정 | [5 empty] | 검사자
1 |  | TMS 통신 Check | [6 empty] | Monitoring Touch Pannel Port 검증 Monitoring Touch-LAN Port Cable 검증 Monitoring LAN선 Port 검증 Monitoring Analog Data 검증 | [16 empty] | TouCh Pannel Port :
TouCh-LAN Port Cable :
LAN선 Port :
Analog Data :
2 |  | 통신 이력 관리. EXT Temp Sensor확인. D-NET 통신시 확인. | [6 empty] | 통신 이력 관리 File 생성 AMAT EXT 4~20mA D-NET Status창 혹은(통신연결후Auto scan) D-NET프로그램의 IN OUT Byte확인. | [16 empty] | 통신명 : EXT 0℃(4mA)~200℃(20mA)Or 0℃(4mA)~150℃(20mA) Status창 IN( ) OUT( ) D-net프로그램 IN( )OUT( )
4 |  | 자가진단 연결 | [6 empty] | 자가진단 검사시스템을 이용한 온도 대역별 Test 및 Aging Test | [16 empty] | 포트 ID : 시작 시간 :
5 |  | 열화상 측정 | [6 empty] | - Chiller 가동 후 Load Test 시 측정 - 배선(Cable)/단자 체결 부위 55℃ 이하 - L1,L2,L3 Phase 間 온도차는 5℃ 이내 - Fan 가동 중 70℃ 이하 - ELB, Main M/C류, Sub M/C류, SSR, C/B류, Power Supply 등 55℃ 이하 - 발코 Tube 변색 없을 것 | [16 empty] | Cable류 : ℃
단자 체결부 : ℃
L1,L2,L3 Phase 間 : ℃
Fan 가동 중 : ℃
ELB : ℃
Main M/C : ℃
Sub M/C : ℃
SSR : ℃
C/B류 : ℃
Power Supply : ℃
발코 Tube 변색 유 / 무
- 공정 온도에서 유량, 압력, 비저항 Check
No. |  | Item | [8 empty] | Specification & Comment | [11 empty] | Measured Value | [10 empty] | 판정 | [8 empty] | 검사자
[11 empty] | Ch1 |  |  |  | Ch2 |  |  |  | Ch3 |  |  |  | Ch1 |  |  |  | Ch2 |  |  |  | Ch3 |  |  | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3
1 |  | 공정 온도 기준 Compressor 압력 측정 | [8 empty] | Low : 3.0 ~ 5.0 ㎏f/㎠
High : 12 ~ 16 ㎏f/㎠
- Leak Check 및 Level Sensor 작동 Check
No. |  | Item | [8 empty] | Specification & Comment | [11 empty] | Measured Value | [10 empty] | 판정 | [8 empty] | 검사자
[23 empty] | Ch1 |  |  |  | Ch2 |  |  |  | Ch3 |  |  | Ch1 |  |  | Ch2 |  |  | Ch3
1 |  | Level Gauge Coolant량 확인 | [8 empty] | Level Gauge Coolant량 표시 확인 (테이프 Marking) - 최초 표시 이하시 Leak | [11 empty] | Leak 유 / 무 |  |  |  | Leak 유 / 무 |  |  |  | Leak 유 / 무
2 |  | Coolant 및 냉매 Gas, PCW등 Leak 확인 (육안) | [8 empty] | Drain 판넬 및 보온재에 Coolant, Water, Comp. Oil 등이 없을 것 | [11 empty] | Leak 유 / 무 |  |  |  | Leak 유 / 무 |  |  |  | Leak 유 / 무
3 |  | Coolant Leak 확인 (Mobile Gas Detector) | [8 empty] | Cover 열고 전체 Fitting부 측정 ※ 모델 3283은 배기 Fan 측정 | [11 empty] | Leak 유 / 무 |  |  |  | Leak 유 / 무 |  |  |  | Leak 유 / 무