## CS30LT
Category | TestNo | Title | Unit | Channels | Applicable | ExpressionMode | Ch1UCL | Ch1LCL | Example
ENVIRONMENTAL STATUS | 1001 | 설비 Serial No. |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 22082549
ENVIRONMENTAL STATUS | 1002 | Test 일자 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 2022-11-24
ENVIRONMENTAL STATUS | 1003 | Test 담당자 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 장성욱
ENVIRONMENTAL STATUS | 1004 | TEST 외기 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 25 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1005 | TEST 외기 습도 | % | 1 | ○ | Number | 60 | 20
ENVIRONMENTAL STATUS | 1006 | TEST PCW 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 22 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1007 | Utility PCW 압력 | Kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 15 | 0.3
ENVIRONMENTAL STATUS | 1008 | Leak Check (감지기 사용) | PPM | 1 | ○ | Number | 10 | 0
전기안전시험 | 2001 | 개당 Heater 용량 | kW | 1 | ○ | Number | 7 | 7
전기안전시험 | 2002 | Comp1 용량 | kW | 1 | ○ | Number | 11.25 | 11.25
전기안전시험 | 2003 | Comp2 용량 | kW | 1 | ○ | Number | 11.25 | 11.25
전기안전시험 | 2004 | 개당 TEM 용량 | kW | 1 |  | Number
전기안전시험 | 2005 | Pump1 용량 | kW | 1 | ○ | Number | 2.8 | 2.8
전기안전시험 | 2006 | Pump2 용량 | kW | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.5
전기안전시험 | 2007 | Heater 수량 | EA | 1 | ○ | Number | 1 | 1
전기안전시험 | 2008 | TEM 수량 | EA | 1 |  | Number
전기안전시험 | 2009 | Heater R-S상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 13.6 | 11.1
전기안전시험 | 2010 | Heater S-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 13.6 | 11.1
전기안전시험 | 2011 | Heater R-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 13.6 | 11.1
전기안전시험 | 2012 | Comp1 R-S상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.3
전기안전시험 | 2013 | Comp1 S-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.3
전기안전시험 | 2014 | Comp1 R-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.3
전기안전시험 | 2015 | Comp2 R-S상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.3
전기안전시험 | 2016 | Comp2 S-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.3
전기안전시험 | 2017 | Comp2 R-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 0.5 | 0.3
전기안전시험 | 2018 | TEM R-S상간 저항 | Ω | 1 |  | Number
전기안전시험 | 2019 | TEM S-T상간 저항 | Ω | 1 |  | Number
전기안전시험 | 2020 | TEM R-T상간 저항 | Ω | 1 |  | Number
전기안전시험 | 2021 | Pump1 R-S상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 1.6 | 0.4
전기안전시험 | 2022 | Pump1 S-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 1.6 | 0.4
전기안전시험 | 2023 | Pump1 R-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 1.6 | 0.4
전기안전시험 | 2024 | Pump2 R-S상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 9.6 | 8
전기안전시험 | 2025 | Pump2 S-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 9.6 | 8
전기안전시험 | 2026 | Pump2 R-T상간 저항 | Ω | 1 | ○ | Number | 9.6 | 8
전기안전시험 | 2027 | Heater 절연저항 | ㏁ | 1 | ○ | Number | 2000 | 200
전기안전시험 | 2028 | Comp1 절연저항 | ㏁ | 1 | ○ | Number | 2000 | 200
전기안전시험 | 2029 | Comp2 절연저항 | ㏁ | 1 | ○ | Number | 2000 | 200
전기안전시험 | 2030 | TEM 절연저항 | ㏁ | 1 |  | Number
전기안전시험 | 2031 | Pump1 절연저항 | ㏁ | 1 | ○ | Number | 2000 | 200
전기안전시험 | 2032 | Pump2 절연저항 | ㏁ | 1 | ○ | Number | 2000 | 200
전기안전시험 | 2033 | 접지(전압) | V | 1 | ○ | Number | 1 | 0
전기안전시험 | 2034 | 접지(저항) | Ω | 1 | ○ | Number | 3 | 0
Set-up | 3001 | 진공작업 | Torr | 1 | ○ | Number | 0.15 | 0.05
Set-up | 3002 | 냉매종류 Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | R404A
Set-up | 3003 | Charge 1차 냉매량 Check | g | 1 | ○ | Number | 1000 | 1000
Set-up | 3004 | Reservoir Air Vent Check V/V 방향 | ↑, ↓ | 1 | ○ | String/Combo
Set-up | 3005 | Reservoir Air Vent Check V/V 압력 | PSI | 1 | ○ | Number | 1 | 1
Set-up | 3006 | TEST Coolant 배관 길이 | M | 1 |  | Number
Set-up | 3007 | ELB1 용량 | A | 1 | ○ | Number | 175 | 175
Set-up | 3008 | Eye-Marking 후 Torque값 입력 | N/m | 1 | ○ | Number | 100 | 91.8
Set-up | 3009 | Coolant 종류 Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | HFE-7200
Set-up | 3010 | CP1 용량 Check | A | 1 | ○ | Number | 7 | 7
Set-up | 3011 | CP2 용량 Check | A | 1 | ○ | Number | 3 | 3
Set-up | 3012 | CP3 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3013 | CP4 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3014 | CP5 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3015 | CP6 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3016 | CP7 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3017 | CP8 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3018 | Comp. Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 1 | ○ | String/Combo |  |  | 상
Set-up | 3019 | Comp.2 Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 1 | ○ | String/Combo |  |  | 상
Set-up | 3020 | Software Version Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | IAM10.05
Set-up | 3021 | 전기도면 Version Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | IAM10.05.01
Set-up | 3022 | Main ELB1 전압 Check | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
Set-up | 3023 | R-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 175 | 0
Set-up | 3024 | S-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 175 | 0
Set-up | 3025 | T-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 175 | 0
가동 Test | 4001 | Heating Proportional Gain | P | 1 | ○ | Number | 9999 | 0
가동 Test | 4002 | Heating Integral Gain | I | 1 | ○ | Number | 9999 | 0
가동 Test | 4003 | Heating Derivative Gain | D | 1 | ○ | Number | 9999 | 0
가동 Test | 4004 | Cooling Proportional Gain | P | 1 | ○ | Number | 9999 | 0
가동 Test | 4005 | Cooling Integral Gain | I | 1 | ○ | Number | 9999 | 0
가동 Test | 4006 | Cooling Derivative Gain | D | 1 | ○ | Number | 9999 | 0
가동 Test | 4007 | Cooling2 Proportional Gain | P | 1 |  | Number
가동 Test | 4008 | Cooling2 Integral Gain | I | 1 |  | Number
가동 Test | 4009 | Cooling2 Derivative Gain | D | 1 |  | Number
가동 Test | 4010 | Mixing Proportional Gain | P | 1 |  | Number
가동 Test | 4011 | Mixing Integral Gain | I | 1 |  | Number
가동 Test | 4012 | Mixing Derivative Gain | D | 1 |  | Number
가동 Test | 4013 | 설정 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 50 | -80
가동 Test | 4014 | 현재 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 50 | -80
가동 Test | 4015 | Heating | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
가동 Test | 4016 | Cooling | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
가동 Test | 4017 | Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
가동 Test | 4018 | Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
가동 Test | 4019 | Cold Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
가동 Test | 4020 | Coolant Flow Rate | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
가동 Test | 4021 | PCW Flow Rate | LPM | 1 | ○ | Number | 75 | 45
가동 Test | 4022 | 제어동작 Test (Supply, Return) | Supply, Return | 1 | ○ | String/Combo |  |  | Supply
가동 Test | 4023 | 냉매주입 Check | g | 1 |  | Number
가동 Test | 4024 | Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 1 | ○ | String/Combo |  |  | Full
가동 Test | 4025 | Cold Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 1 | ○ | String/Combo |  |  | Full
가동 Test | 4026 | Heater 전압 | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
가동 Test | 4027 | Comp1 전압 | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
가동 Test | 4028 | Comp2 전압 | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
가동 Test | 4029 | TEM 전압 | V | 1 |  | Number
가동 Test | 4030 | Pump1 전압 | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
가동 Test | 4031 | Pump2 전압 | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
가동 Test | 4032 | Heater 구동전류 | A | 1 | ○ | Number | 25 | 0
가동 Test | 4033 | Comp1 구동전류 | A | 1 | ○ | Number | 56 | 28
가동 Test | 4034 | Comp2 구동전류 | A | 1 | ○ | Number | 56 | 28
가동 Test | 4035 | TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4036 | Pump1 구동전류 | A | 1 | ○ | Number | 15 | 3.9
가동 Test | 4037 | Pump2 구동전류 | A | 1 | ○ | Number | 2.8 | 0.7
가동 Test | 4038 | ELB1 R상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 166.25 | 57
가동 Test | 4039 | ELB1 S상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 166.25 | 57
가동 Test | 4040 | ELB1 T상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 166.25 | 57
가동 Test | 4041 | ELB1 누설 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 90 | 0
가동 Test | 4042 | 감도 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 90 | 0
가동 Test | 4043 | 감도 전류 시간 | sec | 1 | ○ | Number | 0.1 | 0
가동 Test | 4044 | Utility Purge N2 압력 | Kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1000 | 2
가동 Test | 4045 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4046 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4047 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4048 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4049 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4050 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4051 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_30도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4052 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4053 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4054 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4055 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4056 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4057 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4058 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_90도 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4059 | Main ELB1 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4060 | Main ELB1 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4061 | Main ELB1 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4062 | Main ELB2 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4063 | Main ELB2 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4064 | Main ELB2 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4065 | ELB2 용량 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4066 | Main ELB2 전압 Check | V | 1 |  | Number
가동 Test | 4067 | ELB2 R상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4068 | ELB2 S상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4069 | ELB2 T상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4070 | ELB2 누설 전류 | mA | 1 |  | Number
가동 Test | 4071 | EEV1 개도율 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
가동 Test | 4072 | EEV2 개도율 | % | 1 |  | Number
Interlock Test | 5001 | EMO(EMS) S/W Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
Interlock Test | 5002 | Offset(SV, PV) 기능동작 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
Interlock Test | 5003 | Fan 동작 유무 |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5004 | Out Of Band |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | ±5.0
Interlock Test | 5005 | Band Fail |  | 1 |  | String/Input
Interlock Test | 5006 | Pressure High |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 9.5이상
Interlock Test | 5007 | Pressure Low |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 0.5이하
Interlock Test | 5008 | Pressure High (Fault) |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5009 | Pressure Low (Warning |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5010 | Flow Low Limit |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 1.5이하
Interlock Test | 5011 | Resistivity Low Limit |  | 1 |  | String/Input
Interlock Test | 5012 | Resistivity |  | 1 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5013 | Flow Rate |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5014 | Pressure |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
Interlock Test | 5015 | Cold Pressure |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
Interlock Test | 5016 | Inverter 기능설정 (TEL전용) | Hz | 1 | ○ | Number | 250 | 40
Interlock Test | 5017 | Coolant Level |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5018 | Cold Coolant Level |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
Interlock Test | 5019 | SV값 변경 |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5020 | Remote On/Off |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5021 | EGO 작동 |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5022 | Leak |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5023 | Heater 출력(Pump 미 가동시) |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작(0V)
Interlock Test | 5024 | Software Test(Heater(Warning)) |  | 1 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5025 | Software Test(Heater(Fault)) |  | 1 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5026 | Hardwire test(Compressor) |  | 1 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5027 | Hardwire test(Heater(tank)) |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작(110V)
Interlock Test | 5028 | Out Of Band (Warning) |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5029 | Band Fail (Fault) |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5030 | Heater Over Current |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5031 | Pump Over Current |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5032 | Comp. Over Current |  | 1 | ○ | String/Input(Time) |  |  | 동작
Interlock Test | 5033 | Tank Thermostat |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 110℃ 이상
Interlock Test | 5034 | WPS 압력 | kgf/㎠ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 1
Interlock Test | 5035 | DPS 저압 | kgf/㎠ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 0.1 이하
Interlock Test | 5036 | DPS 고압 | kgf/㎠ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 32.0 이상
Interlock Test | 5037 | DPS2 저압 | kgf/㎠ | 1 |  | String/Input
Interlock Test | 5038 | DPS2 고압 | kgf/㎠ | 1 |  | String/Input
Interlock Test | 5039 | Power Sag(1sec, 100Drop) |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
Interlock Test | 5040 | Compressor OCR Check | A | 1 | ○ | Number | 56 | 56
Interlock Test | 5041 | Compressor2 OCR Check | A | 1 | ○ | Number | 56 | 56
Interlock Test | 5042 | Pump OCR Check | A | 1 | ○ | Number | 18 | 18
Interlock Test | 5043 | Cold Pump OCR Check | A | 1 | ○ | Number | 3.6 | 3.6
Interlock Test | 5044 | Comp Low Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 0.1 | 0.1
Interlock Test | 5045 | Comp High Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 32 | 32
Interlock Test | 5046 | Comp2 Low Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Interlock Test | 5047 | Comp2 High Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
통신Test | 6001 | 통신이력 관리 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
통신Test | 6002 | CMS 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 192.168.0.146
통신Test | 6003 | Serial 통신 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
통신Test | 6004 | EtherCAT 통신 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
Aging Test | 7001 | -100도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7002 | -100도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7003 | -100도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7004 | -100도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7005 | -100도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7006 | -100도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7007 | -100도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7008 | -100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7009 | -100도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7010 | -100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7011 | -100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7012 | -90도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7013 | -90도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7014 | -90도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7015 | -90도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7016 | -90도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7017 | -90도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7018 | -90도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7019 | -90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7020 | -90도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7021 | -90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7022 | -90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7023 | -80도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input |  |  | 09:47
Aging Test | 7024 | -80도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7025 | -80도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7026 | -80도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7027 | -80도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7028 | -80도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7029 | -80도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7030 | -80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7031 | -80도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7032 | -80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7033 | -80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7034 | -70도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 09:57
Aging Test | 7035 | -70도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7036 | -70도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7037 | -70도 Heater 구동전류 | A | 1 | ○ | Number
Aging Test | 7038 | -70도 Comp. 구동전류 | A | 1 | ○ | Number
Aging Test | 7039 | -70도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7040 | -70도 Pump 구동전류 | A | 1 | ○ | Number
Aging Test | 7041 | -70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7042 | -70도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7043 | -70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7044 | -70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7045 | -60도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 10:07
Aging Test | 7046 | -60도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7047 | -60도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7048 | -60도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7049 | -60도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7050 | -60도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7051 | -60도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7052 | -60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7053 | -60도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7054 | -60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7055 | -60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7056 | -50도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7057 | -50도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7058 | -50도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7059 | -50도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7060 | -50도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7061 | -50도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7062 | -50도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7063 | -50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7064 | -50도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7065 | -50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7066 | -50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7067 | -40도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 10:27
Aging Test | 7068 | -40도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7069 | -40도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7070 | -40도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7071 | -40도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7072 | -40도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7073 | -40도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7074 | -40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7075 | -40도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7076 | -40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7077 | -40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7078 | -30도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7079 | -30도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7080 | -30도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7081 | -30도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7082 | -30도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7083 | -30도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7084 | -30도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7085 | -30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7086 | -30도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7087 | -30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7088 | -30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7089 | -20도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 10:39
Aging Test | 7090 | -20도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7091 | -20도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7092 | -20도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7093 | -20도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7094 | -20도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7095 | -20도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7096 | -20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7097 | -20도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7098 | -20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7099 | -20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7100 | -10도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7101 | -10도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7102 | -10도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7103 | -10도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7104 | -10도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7105 | -10도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7106 | -10도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7107 | -10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7108 | -10도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7109 | -10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7110 | -10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7111 | 0도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 10:50
Aging Test | 7112 | 0도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7113 | 0도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7114 | 0도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7115 | 0도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7116 | 0도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7117 | 0도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7118 | 0도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7119 | 0도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7120 | 0도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7121 | 0도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7122 | 10도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7123 | 10도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7124 | 10도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7125 | 10도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7126 | 10도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7127 | 10도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7128 | 10도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7129 | 10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7130 | 10도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7131 | 10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7132 | 10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7133 | 20도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 11:03
Aging Test | 7134 | 20도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7135 | 20도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7136 | 20도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7137 | 20도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7138 | 20도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7139 | 20도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7140 | 20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7141 | 20도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7142 | 20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7143 | 20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7144 | 30도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7145 | 30도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7146 | 30도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7147 | 30도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7148 | 30도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7149 | 30도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7150 | 30도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7151 | 30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7152 | 30도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7153 | 30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7154 | 30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7155 | 40도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7156 | 40도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7157 | 40도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7158 | 40도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7159 | 40도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7160 | 40도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7161 | 40도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7162 | 40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7163 | 40도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7164 | 40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7165 | 40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7166 | 50도 안정화 시간 | sec | 1 | ○ | String/Input |  |  | 11:15
Aging Test | 7167 | 50도 Heater 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7168 | 50도 Cooling 출력 | % | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7169 | 50도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7170 | 50도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7171 | 50도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7172 | 50도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7173 | 50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7174 | 50도 Coolant Flow | LPM | 1 | ○ | Number | 60 | 3
Aging Test | 7175 | 50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 | ○ | Number | 1.1 | 0.01
Aging Test | 7176 | 50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7177 | 60도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7178 | 60도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7179 | 60도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7180 | 60도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7181 | 60도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7182 | 60도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7183 | 60도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7184 | 60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7185 | 60도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7186 | 60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7187 | 60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7188 | 70도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7189 | 70도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7190 | 70도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7191 | 70도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7192 | 70도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7193 | 70도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7194 | 70도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7195 | 70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7196 | 70도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7197 | 70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7198 | 70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7199 | 80도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7200 | 80도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7201 | 80도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7202 | 80도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7203 | 80도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7204 | 80도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7205 | 80도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7206 | 80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7207 | 80도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7208 | 80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7209 | 80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7210 | 90도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7211 | 90도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7212 | 90도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7213 | 90도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7214 | 90도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7215 | 90도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7216 | 90도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7217 | 90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7218 | 90도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7219 | 90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7220 | 90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7221 | 100도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7222 | 100도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7223 | 100도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7224 | 100도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7225 | 100도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7226 | 100도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7227 | 100도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7228 | 100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7229 | 100도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7230 | 100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7231 | 100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7232 | 110도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7233 | 110도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7234 | 110도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7235 | 110도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7236 | 110도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7237 | 110도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7238 | 110도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7239 | 110도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7240 | 110도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7241 | 110도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7242 | 110도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7243 | 120도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7244 | 120도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7245 | 120도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7246 | 120도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7247 | 120도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7248 | 120도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7249 | 120도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7250 | 120도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7251 | 120도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7252 | 120도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7253 | 120도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7254 | 130도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7255 | 130도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7256 | 130도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7257 | 130도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7258 | 130도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7259 | 130도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7260 | 130도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7261 | 130도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7262 | 130도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7263 | 130도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7264 | 130도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7265 | 140도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7266 | 140도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7267 | 140도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7268 | 140도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7269 | 140도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7270 | 140도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7271 | 140도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7272 | 140도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7273 | 140도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7274 | 140도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7275 | 140도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7276 | 150도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7277 | 150도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7278 | 150도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7279 | 150도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7280 | 150도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7281 | 150도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7282 | 150도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7283 | 150도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7284 | 150도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7285 | 150도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7286 | 150도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7287 | 160도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7288 | 160도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7289 | 160도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7290 | 160도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7291 | 160도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7292 | 160도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7293 | 160도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7294 | 160도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7295 | 160도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7296 | 160도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7297 | 160도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7298 | 170도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7299 | 170도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7300 | 170도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7301 | 170도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7302 | 170도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7303 | 170도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7304 | 170도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7305 | 170도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7306 | 170도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7307 | 170도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7308 | 170도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7309 | 180도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7310 | 180도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7311 | 180도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7312 | 180도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7313 | 180도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7314 | 180도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7315 | 180도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7316 | 180도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7317 | 180도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7318 | 180도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7319 | 180도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7320 | 190도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7321 | 190도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7322 | 190도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7323 | 190도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7324 | 190도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7325 | 190도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7326 | 190도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7327 | 190도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7328 | 190도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7329 | 190도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7330 | 190도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7331 | 200도 안정화 시간 | sec | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7332 | 200도 Heater 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7333 | 200도 Cooling 출력 | % | 1 |  | Number
Aging Test | 7334 | 200도 Heater 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7335 | 200도 Comp. 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7336 | 200도 TEM 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7337 | 200도 Pump 구동전류 | A | 1 |  | Number
Aging Test | 7338 | 200도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7339 | 200도 Coolant Flow | LPM | 1 |  | Number
Aging Test | 7340 | 200도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 1 |  | Number
Aging Test | 7341 | 200도 Coolant Resistivity | ㏁ | 1 |  | Number
Aging Test | 7342 | Temp Down Time |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 4분3초
Aging Test | 7343 | Temp Up Time |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 2분 17초
Aging Test | 7344 | 부하 Test Start Time |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 09:00
Aging Test | 7345 | 부하 Test SV_부하기 | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 15
Aging Test | 7346 | 부하 Test SV_Chiller |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 15
Aging Test | 7347 | 부하 Test Supply Temp._부하기 | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 13
Aging Test | 7348 | 부하 Test Supply Temp._Chiller |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 13
Aging Test | 7349 | 부하 Test Return Temp._부하기 | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 13.5
Aging Test | 7350 | 부하 Test Return Temp._Chiller |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 13.5
Aging Test | 7351 | 부하 Test 유량_부하기 | LPM | 1 | ○ | String/Input |  |  | 15
Aging Test | 7352 | 부하 Test 유량_Chiller |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 15
Aging Test | 7353 | 부하 Test 압력_부하기 | Bar | 1 | ○ | String/Input |  |  | 2.8
Aging Test | 7354 | 부하 Test 압력_Chiller |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 4.8
Aging Test | 7355 | 부하 Test End Time |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 10:00
Aging Test | 7356 | Aging Start Time |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 17:30
Aging Test | 7357 | Aging Start SV | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 20
Aging Test | 7358 | Aging Start Supply Temp. | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 20
Aging Test | 7359 | Aging Start Return Temp. | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 20
Aging Test | 7360 | Aging Start 유량 | LPM | 1 | ○ | String/Input |  |  | 14.5
Aging Test | 7361 | Aging Start 압력 | Bar | 1 | ○ | String/Input |  |  | 6.8
Aging Test | 7362 | Aging Start Cooling | % | 1 | ○ | String/Input |  |  | 30
Aging Test | 7363 | Aging Start Heating / EHV | % | 1 | ○ | String/Input |  |  | 39.1
Aging Test | 7364 | Aging Start INJ | % | 1 | ○ | String/Input |  |  | 0
Aging Test | 7365 | Aging Start Comp. In | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 21.4
Aging Test | 7366 | Aging Start Comp. Out | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 68.7
Aging Test | 7367 | Aging Start Eva Out | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 53.7
Aging Test | 7368 | Aging Start Hex In | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 55.5
Aging Test | 7369 | Aging Start Hex Out | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 56.3
Aging Test | 7370 | Aging Start Tank Temp. | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 58
Aging Test | 7371 | Aging Start PCW Flow |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 3.8
Aging Test | 7372 | Aging End Time |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 8:30
Aging Test | 7373 | Aging end SV | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 20
Aging Test | 7374 | Aging end Supply Temp. | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 20
Aging Test | 7375 | Aging end Return Temp. | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 20
Aging Test | 7376 | Aging end 유량 | LPM | 1 | ○ | String/Input |  |  | 14.5
Aging Test | 7377 | Aging end 압력 | Bar | 1 | ○ | String/Input |  |  | 6.8
Aging Test | 7378 | Aging end Cooling | % | 1 | ○ | String/Input |  |  | 30
Aging Test | 7379 | Aging end Heating / EHV | % | 1 | ○ | String/Input |  |  | 39.1
Aging Test | 7380 | Aging end INJ | % | 1 | ○ | String/Input |  |  | 0
Aging Test | 7381 | Aging end Comp. In | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 21.4
Aging Test | 7382 | Aging end Comp. Out | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 68.7
Aging Test | 7383 | Aging end Eva Out | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 53.7
Aging Test | 7384 | Aging end Hex In | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 55.5
Aging Test | 7385 | Aging end Hex Out | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 56.3
Aging Test | 7386 | Aging end Tank Temp. | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 58
Aging Test | 7387 | Aging end PCW Flow |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 3.8
Aging Test | 7388 | Leak Check 및 Level Sensor 동작상태 확인 - Level Gauge Coolant 량 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
Aging Test | 7389 | 열화상 측정 | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
마무리 작업 | 8001 | 진동 | mm/s | 1 | ○ | Number | 4.5 | 0
마무리 작업 | 8002 | 소음 | dB | 1 | ○ | Number | 77 | 0
마무리 작업 | 8003 | 순간정전 Test (Jig 사용) |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
마무리 작업 | 8004 | Monitoring 통신 Test |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 동작
마무리 작업 | 8005 | Software Version 최신화 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | OK
마무리 작업 | 8006 | Coolant Leak Check ( HF 검출_초저온 / CF 검출_냉동,열교환 ) | PPM | 1 | ○ | Number | 10 | 0
마무리 작업 | 8007 | Coolant Leak Check ( NOVEC7200 검출 / FC-3283, FC-40 등 ) | PPM | 1 | ○ | Number | 10 | 0
마무리 작업 | 8008 | Coolant Level View Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
마무리 작업 | 8009 | Coolant, PCW Drain 작업 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
마무리 작업 | 8010 | 보온재 작업 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
마무리 작업 | 8011 | 내외관 검사 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
마무리 작업 | 8012 | I-Marking 검사 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  | 정상
Note on K580: sujang: - 사진 첨부 가능하도록

## CD010L_CIP
Category | TestNo | Title | Unit | Channels | Applicable | ExpressionMode | Ch1UCL | Ch1LCL | Ch2UCL | Ch2LCL | Example
ENVIRONMENTAL STATUS | 1001 | 설비 Serial No. |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 22082549
ENVIRONMENTAL STATUS | 1002 | Test 일자 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 2022-11-24
ENVIRONMENTAL STATUS | 1003 | Test 담당자 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 장성욱
ENVIRONMENTAL STATUS | 1004 | TEST 외기 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 25 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1005 | TEST 외기 습도 | % | 1 | ○ | Number | 60 | 20
ENVIRONMENTAL STATUS | 1006 | TEST PCW 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 22 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1007 | Utility PCW 압력 | Kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 15 | 3 | 15 | 3
ENVIRONMENTAL STATUS | 1008 | Leak Check (감지기 사용) | PPM | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
전기안전시험 | 2001 | 개당 Heater 용량 | kW | 2 | ○ | Number | 1 | 1 | 1 | 1
전기안전시험 | 2002 | Comp1 용량 | kW | 2 | ○ | Number | 7.5 | 7.5 | 3.75 | 3.75
전기안전시험 | 2003 | Comp2 용량 | kW | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2004 | 개당 TEM 용량 | kW | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2005 | Pump1 용량 | kW | 2 | ○ | Number | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 0.75
전기안전시험 | 2006 | Pump2 용량 | kW | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2007 | Heater 수량 | EA | 2 | ○ | Number | 2 | 2 | 2 | 2
전기안전시험 | 2008 | TEM 수량 | EA | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2009 | Heater R-S상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9
전기안전시험 | 2010 | Heater S-T상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9
전기안전시험 | 2011 | Heater R-T상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9
전기안전시험 | 2012 | Comp1 R-S상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1
전기안전시험 | 2013 | Comp1 S-T상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1
전기안전시험 | 2014 | Comp1 R-T상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1
전기안전시험 | 2015 | Comp2 R-S상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2016 | Comp2 S-T상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2017 | Comp2 R-T상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2018 | TEM R-S상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2019 | TEM S-T상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2020 | TEM R-T상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2021 | Pump1 R-S상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.3
전기안전시험 | 2022 | Pump1 S-T상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.3
전기안전시험 | 2023 | Pump1 R-T상간 저항 | Ω | 2 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.3
전기안전시험 | 2024 | Pump2 R-S상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2025 | Pump2 S-T상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2026 | Pump2 R-T상간 저항 | Ω | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2027 | Heater 절연저항 | ㏁ | 2 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2028 | Comp1 절연저항 | ㏁ | 2 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2029 | Comp2 절연저항 | ㏁ | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2030 | TEM 절연저항 | ㏁ | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2031 | Pump1 절연저항 | ㏁ | 2 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2032 | Pump2 절연저항 | ㏁ | 2 |  | Number
전기안전시험 | 2033 | 접지(전압) | V | 2 | ○ | Number | 1 | 0
전기안전시험 | 2034 | 접지(저항) | Ω | 2 | ○ | Number | 3 | 0
Set-up | 3001 | 진공작업 | Torr | 2 | ○ | Number | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05
Set-up | 3002 | 냉매종류 Check |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | R404A
Set-up | 3003 | Charge 1차 냉매량 Check | g | 2 | ○ | Number | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Set-up | 3004 | Reservoir Air Vent Check V/V 방향 | ↑, ↓ | 2 | ○ | String/Combo |  |  |  |  | ↑
Set-up | 3005 | Reservoir Air Vent Check V/V 압력 | PSI | 2 | ○ | Number | 1 | 1 | 1 | 1
Set-up | 3006 | TEST Coolant 배관 길이 | M | 2 | ○ | Number | 30 | 2 | 30 | 2
Set-up | 3007 | ELB1 용량 | A | 1 | ○ | Number | 75 | 75 | 75 | 75
Set-up | 3008 | Eye-Marking 후 Torque값 입력 | N/m | 2 | ○ | Number | 100 | 70 | 100 | 70
Set-up | 3009 | Coolant 종류 Check |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | FC-3283
Set-up | 3010 | CP1 용량 Check | A | 1 | ○ | Number | 7 | 7
Set-up | 3011 | CP2 용량 Check | A | 1 | ○ | Number | 3 | 3
Set-up | 3012 | CP3 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3013 | CP4 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3014 | CP5 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3015 | CP6 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3016 | CP7 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3017 | CP8 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3018 | Comp. Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 2 | ○ | String/Combo |  |  |  |  | 상
Set-up | 3019 | Comp.2 Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 2 |  | String/Combo
Set-up | 3020 | Software Version Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | IAM10.05
Set-up | 3021 | 전기도면 Version Check |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | IAM10.05.01
Set-up | 3022 | Main ELB1 전압 Check | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
Set-up | 3023 | R-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 75 | 0
Set-up | 3024 | S-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 75 | 0
Set-up | 3025 | T-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 75 | 0
가동 Test | 4001 | Heating Proportional Gain | P | 2 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4002 | Heating Integral Gain | I | 2 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4003 | Heating Derivative Gain | D | 2 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4004 | Cooling Proportional Gain | P | 2 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4005 | Cooling Integral Gain | I | 2 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4006 | Cooling Derivative Gain | D | 2 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4007 | Cooling2 Proportional Gain | P | 2 |  | Number
가동 Test | 4008 | Cooling2 Integral Gain | I | 2 |  | Number
가동 Test | 4009 | Cooling2 Derivative Gain | D | 2 |  | Number
가동 Test | 4010 | Mixing Proportional Gain | P | 2 |  | Number
가동 Test | 4011 | Mixing Integral Gain | I | 2 |  | Number
가동 Test | 4012 | Mixing Derivative Gain | D | 2 |  | Number
가동 Test | 4013 | 설정 온도 | ℃ | 2 | ○ | Number | 60 | -20 | 60 | 0
가동 Test | 4014 | 현재 온도 | ℃ | 2 | ○ | Number | 60 | -20 | 60 | 0
가동 Test | 4015 | Heating | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4016 | Cooling | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4017 | Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 20 | 3 | 20 | 30
가동 Test | 4018 | Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
가동 Test | 4019 | Cold Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
가동 Test | 4020 | Coolant Flow Rate | LPM | 2 | ○ | Number | 60 | 0 | 60 | 0
가동 Test | 4021 | PCW Flow Rate | LPM | 2 | ○ | Number | 60 | 0 | 60 | 0
가동 Test | 4022 | 제어동작 Test (Supply, Return) | Supply, Return | 2 | ○ | String/Combo |  |  |  |  | Supply
가동 Test | 4023 | 냉매주입 Check | g | 2 | ○ | Number | 8500 | 8500 | 5700 | 5700
가동 Test | 4024 | Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 2 | ○ | String/Combo |  |  |  |  | Full
가동 Test | 4025 | Cold Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 2 |  | String/Combo
가동 Test | 4026 | Heater 전압 | V | 2 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4027 | Comp1 전압 | V | 2 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4028 | Comp2 전압 | V | 2 |  | Number
가동 Test | 4029 | TEM 전압 | V | 2 |  | Number
가동 Test | 4030 | Pump1 전압 | V | 2 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4031 | Pump2 전압 | V | 2 |  | Number
가동 Test | 4032 | Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
가동 Test | 4033 | Comp1 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
가동 Test | 4034 | Comp2 구동전류 | A | 2 |  | Number
가동 Test | 4035 | TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
가동 Test | 4036 | Pump1 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
가동 Test | 4037 | Pump2 구동전류 | A | 2 |  | Number
가동 Test | 4038 | ELB1 R상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 71.25 | 0
가동 Test | 4039 | ELB1 S상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 71.25 | 0
가동 Test | 4040 | ELB1 T상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 71.25 | 0
가동 Test | 4041 | ELB1 누설 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 27 | 0
가동 Test | 4042 | 감도 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 30 | 30
가동 Test | 4043 | 감도 전류 시간 | sec | 1 | ○ | Number | 0.1 | 0.1
가동 Test | 4044 | Utility Purge N2 압력 | Kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 10 | 1.5 | 10 | 1.5
가동 Test | 4045 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4046 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4047 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4048 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4049 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4050 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4051 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_30도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4052 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4053 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4054 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4055 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4056 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4057 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4058 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_90도 | A | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4059 | Main ELB1 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4060 | Main ELB1 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4061 | Main ELB1 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4062 | Main ELB2 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4063 | Main ELB2 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4064 | Main ELB2 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4065 | ELB2 용량 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4066 | Main ELB2 전압 Check | V | 1 |  | Number
가동 Test | 4067 | ELB2 R상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4068 | ELB2 S상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4069 | ELB2 T상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4070 | ELB2 누설 전류 | mA | 1 |  | Number
가동 Test | 4071 | EEV1 개도율 | % | 2 |  | Number
가동 Test | 4072 | EEV2 개도율 | % | 2 |  | Number
Interlock Test | 5001 | EMO(EMS) S/W Check |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5002 | Offset(SV, PV) 기능동작 확인 |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5003 | Fan 동작 유무 |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5004 | Out Of Band |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | ±2
Interlock Test | 5005 | Band Fail |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | ±5
Interlock Test | 5006 | Pressure High |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 9.5 이상
Interlock Test | 5007 | Pressure Low |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 0.5 이하
Interlock Test | 5008 | Pressure High (Fault) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5009 | Pressure Low (Warning |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5010 | Flow Low Limit |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 1.5 이하
Interlock Test | 5011 | Resistivity Low Limit |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 3.0 이하
Interlock Test | 5012 | Resistivity |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(값)
Interlock Test | 5013 | Flow Rate |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(값)
Interlock Test | 5014 | Pressure |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 동작(값)
Interlock Test | 5015 | Cold Pressure |  | 2 |  | String/Input
Interlock Test | 5016 | Inverter 기능설정 (TEL전용) | Hz | 2 | ○ | Number | 170 | 170 | 150 | 150
Interlock Test | 5017 | Coolant Level |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5018 | Cold Coolant Level |  | 2 |  | String/Input
Interlock Test | 5019 | SV값 변경 |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5020 | Remote On/Off |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5021 | EGO 작동 |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5022 | Leak |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5023 | Heater 출력(Pump 미 가동시) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(0V)
Interlock Test | 5024 | Software Test(Heater(Warning)) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(100V)
Interlock Test | 5025 | Software Test(Heater(Fault)) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(110V)
Interlock Test | 5026 | Hardwire test(Compressor) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(110V)
Interlock Test | 5027 | Hardwire test(Heater(tank)) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작(110V)
Interlock Test | 5028 | Out Of Band (Warning) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5029 | Band Fail (Fault) |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5030 | Heater Over Current |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5031 | Pump Over Current |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5032 | Comp. Over Current |  | 2 | ○ | String/Input(Time) |  |  |  |  | 동작
Interlock Test | 5033 | Tank Thermostat |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 80℃ 이상
Interlock Test | 5034 | WPS 압력 | kgf/㎠ | 2 |  | String/Input
Interlock Test | 5035 | DPS 저압 | kgf/㎠ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 1.0 이하
Interlock Test | 5036 | DPS 고압 | kgf/㎠ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 26 이상
Interlock Test | 5037 | DPS2 저압 | kgf/㎠ | 2 |  | String/Input
Interlock Test | 5038 | DPS2 고압 | kgf/㎠ | 2 |  | String/Input
Interlock Test | 5039 | Power Sag(1sec, 100Drop) |  | 2 |  | String/Input
Interlock Test | 5040 | Compressor OCR Check | A | 2 | ○ | Number | 50 | 34 | 18 | 12
Interlock Test | 5041 | Compressor2 OCR Check | A | 2 |  | Number
Interlock Test | 5042 | Pump OCR Check | A | 2 | ○ | Number | 18 | 12 | 8 | 5
Interlock Test | 5043 | Cold Pump OCR Check | A | 2 |  | Number
Interlock Test | 5044 | Comp Low Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 5 | 0.1 | 5 | 0.1
Interlock Test | 5045 | Comp High Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 20 | 8 | 20 | 8
Interlock Test | 5046 | Comp2 Low Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Interlock Test | 5047 | Comp2 High Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
통신Test | 6001 | 통신이력 관리 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
통신Test | 6002 | CMS 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 192.168.0.146
통신Test | 6003 | Serial 통신 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
통신Test | 6004 | EtherCAT 통신 연결 확인 |  | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7001 | -100도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7002 | -100도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7003 | -100도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7004 | -100도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7005 | -100도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7006 | -100도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7007 | -100도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7008 | -100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7009 | -100도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7010 | -100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7011 | -100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7012 | -90도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7013 | -90도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7014 | -90도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7015 | -90도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7016 | -90도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7017 | -90도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7018 | -90도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7019 | -90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7020 | -90도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7021 | -90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7022 | -90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7023 | -80도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7024 | -80도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7025 | -80도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7026 | -80도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7027 | -80도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7028 | -80도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7029 | -80도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7030 | -80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7031 | -80도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7032 | -80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7033 | -80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7034 | -70도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7035 | -70도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7036 | -70도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7037 | -70도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7038 | -70도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7039 | -70도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7040 | -70도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7041 | -70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7042 | -70도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7043 | -70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7044 | -70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7045 | -60도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7046 | -60도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7047 | -60도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7048 | -60도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7049 | -60도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7050 | -60도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7051 | -60도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7052 | -60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7053 | -60도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7054 | -60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7055 | -60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7056 | -50도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7057 | -50도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7058 | -50도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7059 | -50도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7060 | -50도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7061 | -50도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7062 | -50도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7063 | -50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7064 | -50도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7065 | -50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7066 | -50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7067 | -40도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7068 | -40도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7069 | -40도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7070 | -40도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7071 | -40도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7072 | -40도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7073 | -40도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7074 | -40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7075 | -40도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7076 | -40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7077 | -40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7078 | -30도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7079 | -30도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7080 | -30도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7081 | -30도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7082 | -30도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7083 | -30도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7084 | -30도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7085 | -30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7086 | -30도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7087 | -30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7088 | -30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7089 | -20도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:00
Aging Test | 7090 | -20도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7091 | -20도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7092 | -20도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5
Aging Test | 7093 | -20도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3
Aging Test | 7094 | -20도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7095 | -20도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5
Aging Test | 7096 | -20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3
Aging Test | 7097 | -20도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5
Aging Test | 7098 | -20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7099 | -20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3
Aging Test | 7100 | -10도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:00
Aging Test | 7101 | -10도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7102 | -10도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0
Aging Test | 7103 | -10도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5
Aging Test | 7104 | -10도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3
Aging Test | 7105 | -10도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7106 | -10도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5
Aging Test | 7107 | -10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3
Aging Test | 7108 | -10도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5
Aging Test | 7109 | -10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7110 | -10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3
Aging Test | 7111 | 0도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:00
Aging Test | 7112 | 0도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7113 | 0도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7114 | 0도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7115 | 0도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7116 | 0도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7117 | 0도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7118 | 0도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7119 | 0도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7120 | 0도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7121 | 0도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7122 | 10도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:08
Aging Test | 7123 | 10도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7124 | 10도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7125 | 10도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7126 | 10도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7127 | 10도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7128 | 10도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7129 | 10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7130 | 10도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7131 | 10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7132 | 10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7133 | 20도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:17
Aging Test | 7134 | 20도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7135 | 20도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7136 | 20도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7137 | 20도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7138 | 20도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7139 | 20도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7140 | 20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7141 | 20도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7142 | 20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7143 | 20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7144 | 30도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:25
Aging Test | 7145 | 30도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7146 | 30도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7147 | 30도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7148 | 30도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7149 | 30도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7150 | 30도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7151 | 30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7152 | 30도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7153 | 30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7154 | 30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7155 | 40도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:35
Aging Test | 7156 | 40도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7157 | 40도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7158 | 40도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7159 | 40도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7160 | 40도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7161 | 40도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7162 | 40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7163 | 40도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7164 | 40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7165 | 40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7166 | 50도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:45
Aging Test | 7167 | 50도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7168 | 50도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7169 | 50도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7170 | 50도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7171 | 50도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7172 | 50도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7173 | 50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7174 | 50도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7175 | 50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7176 | 50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7177 | 60도 안정화 시간 | sec | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 11:57
Aging Test | 7178 | 60도 Heater 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7179 | 60도 Cooling 출력 | % | 2 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7180 | 60도 Heater 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 6.1 | 5 | 6.1 | 5
Aging Test | 7181 | 60도 Comp. 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 32.2 | 17.3 | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7182 | 60도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7183 | 60도 Pump 구동전류 | A | 2 | ○ | Number | 9.2 | 5 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7184 | 60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7185 | 60도 Coolant Flow | LPM | 2 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7186 | 60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7187 | 60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7188 | 70도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7189 | 70도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7190 | 70도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7191 | 70도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7192 | 70도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7193 | 70도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7194 | 70도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7195 | 70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7196 | 70도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7197 | 70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7198 | 70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7199 | 80도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7200 | 80도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7201 | 80도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7202 | 80도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7203 | 80도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7204 | 80도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7205 | 80도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7206 | 80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7207 | 80도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7208 | 80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7209 | 80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7210 | 90도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7211 | 90도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7212 | 90도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7213 | 90도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7214 | 90도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7215 | 90도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7216 | 90도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7217 | 90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7218 | 90도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7219 | 90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7220 | 90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7221 | 100도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7222 | 100도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7223 | 100도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7224 | 100도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7225 | 100도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7226 | 100도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7227 | 100도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7228 | 100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7229 | 100도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7230 | 100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7231 | 100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7232 | 110도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7233 | 110도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7234 | 110도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7235 | 110도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7236 | 110도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7237 | 110도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7238 | 110도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7239 | 110도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7240 | 110도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7241 | 110도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7242 | 110도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7243 | 120도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7244 | 120도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7245 | 120도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7246 | 120도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7247 | 120도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7248 | 120도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7249 | 120도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7250 | 120도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7251 | 120도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7252 | 120도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7253 | 120도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7254 | 130도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7255 | 130도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7256 | 130도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7257 | 130도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7258 | 130도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7259 | 130도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7260 | 130도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7261 | 130도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7262 | 130도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7263 | 130도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7264 | 130도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7265 | 140도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7266 | 140도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7267 | 140도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7268 | 140도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7269 | 140도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7270 | 140도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7271 | 140도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7272 | 140도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7273 | 140도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7274 | 140도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7275 | 140도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7276 | 150도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7277 | 150도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7278 | 150도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7279 | 150도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7280 | 150도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7281 | 150도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7282 | 150도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7283 | 150도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7284 | 150도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7285 | 150도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7286 | 150도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7287 | 160도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7288 | 160도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7289 | 160도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7290 | 160도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7291 | 160도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7292 | 160도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7293 | 160도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7294 | 160도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7295 | 160도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7296 | 160도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7297 | 160도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7298 | 170도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7299 | 170도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7300 | 170도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7301 | 170도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7302 | 170도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7303 | 170도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7304 | 170도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7305 | 170도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7306 | 170도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7307 | 170도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7308 | 170도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7309 | 180도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7310 | 180도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7311 | 180도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7312 | 180도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7313 | 180도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7314 | 180도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7315 | 180도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7316 | 180도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7317 | 180도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7318 | 180도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7319 | 180도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7320 | 190도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7321 | 190도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7322 | 190도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7323 | 190도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7324 | 190도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7325 | 190도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7326 | 190도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7327 | 190도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7328 | 190도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7329 | 190도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7330 | 190도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7331 | 200도 안정화 시간 | sec | 2 |  | String/Input
Aging Test | 7332 | 200도 Heater 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7333 | 200도 Cooling 출력 | % | 2 |  | Number
Aging Test | 7334 | 200도 Heater 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7335 | 200도 Comp. 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7336 | 200도 TEM 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7337 | 200도 Pump 구동전류 | A | 2 |  | Number
Aging Test | 7338 | 200도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7339 | 200도 Coolant Flow | LPM | 2 |  | Number
Aging Test | 7340 | 200도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 2 |  | Number
Aging Test | 7341 | 200도 Coolant Resistivity | ㏁ | 2 |  | Number
Aging Test | 7342 | Temp Down Time |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 4분3초
Aging Test | 7343 | Temp Up Time |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 2분 17초
Aging Test | 7344 | 부하 Test Start Time |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 09:00
Aging Test | 7345 | 부하 Test SV_부하기 | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 15
Aging Test | 7346 | 부하 Test SV_Chiller |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 15
Aging Test | 7347 | 부하 Test Supply Temp._부하기 | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 13
Aging Test | 7348 | 부하 Test Supply Temp._Chiller |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 13
Aging Test | 7349 | 부하 Test Return Temp._부하기 | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 13.5
Aging Test | 7350 | 부하 Test Return Temp._Chiller |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 13.5
Aging Test | 7351 | 부하 Test 유량_부하기 | LPM | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 15
Aging Test | 7352 | 부하 Test 유량_Chiller |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 15
Aging Test | 7353 | 부하 Test 압력_부하기 | Bar | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 2.8
Aging Test | 7354 | 부하 Test 압력_Chiller |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 4.8
Aging Test | 7355 | 부하 Test End Time |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 10:00
Aging Test | 7356 | Aging Start Time |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 17:30
Aging Test | 7357 | Aging Start SV | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 20
Aging Test | 7358 | Aging Start Supply Temp. | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 20
Aging Test | 7359 | Aging Start Return Temp. | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 20
Aging Test | 7360 | Aging Start 유량 | LPM | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 14.5
Aging Test | 7361 | Aging Start 압력 | Bar | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 6.8
Aging Test | 7362 | Aging Start Cooling | % | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 30
Aging Test | 7363 | Aging Start Heating / EHV | % | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 39.1
Aging Test | 7364 | Aging Start INJ | % | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 0
Aging Test | 7365 | Aging Start Comp. In | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 21.4
Aging Test | 7366 | Aging Start Comp. Out | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 68.7
Aging Test | 7367 | Aging Start Eva Out | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 53.7
Aging Test | 7368 | Aging Start Hex In | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 55.5
Aging Test | 7369 | Aging Start Hex Out | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 56.3
Aging Test | 7370 | Aging Start Tank Temp. | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 58
Aging Test | 7371 | Aging Start PCW Flow |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 3.8
Aging Test | 7372 | Aging End Time |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 8:30
Aging Test | 7373 | Aging end SV | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 20
Aging Test | 7374 | Aging end Supply Temp. | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 20
Aging Test | 7375 | Aging end Return Temp. | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 20
Aging Test | 7376 | Aging end 유량 | LPM | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 14.5
Aging Test | 7377 | Aging end 압력 | Bar | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 6.8
Aging Test | 7378 | Aging end Cooling | % | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 30
Aging Test | 7379 | Aging end Heating / EHV | % | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 39.1
Aging Test | 7380 | Aging end INJ | % | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 0
Aging Test | 7381 | Aging end Comp. In | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 21.4
Aging Test | 7382 | Aging end Comp. Out | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 68.7
Aging Test | 7383 | Aging end Eva Out | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 53.7
Aging Test | 7384 | Aging end Hex In | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 55.5
Aging Test | 7385 | Aging end Hex Out | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 56.3
Aging Test | 7386 | Aging end Tank Temp. | ℃ | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 58
Aging Test | 7387 | Aging end PCW Flow |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 3.8
Aging Test | 7388 | Leak Check 및 Level Sensor 동작상태 확인 - Level Gauge Coolant 량 확인 |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
Aging Test | 7389 | 열화상 측정 | ℃ | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
마무리 작업 | 8001 | 진동 | mm/s | 2 | ○ | Number | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
마무리 작업 | 8002 | 소음 | dB | 2 | ○ | Number | 77 | 0 | 77 | 0
마무리 작업 | 8003 | 순간정전 Test (Jig 사용) |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
마무리 작업 | 8004 | Monitoring 통신 Test |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 동작
마무리 작업 | 8005 | Software Version 최신화 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | OK
마무리 작업 | 8006 | Coolant Leak Check ( HF 검출_초저온 / CF 검출_냉동,열교환 ) | PPM | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8007 | Coolant Leak Check ( NOVEC7200 검출 / FC-3283, FC-40 등 ) | PPM | 2 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8008 | Coolant Level View Check |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
마무리 작업 | 8009 | Coolant, PCW Drain 작업 |  | 2 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
마무리 작업 | 8010 | 보온재 작업 확인 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
마무리 작업 | 8011 | 내외관 검사 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
마무리 작업 | 8012 | I-Marking 검사 |  | 1 | ○ | String/Input |  |  |  |  | 정상
Note on M52: sujang: - Coolant 종류 HFE-7200 FC-3283 FC-3243 FC-40 HT-200 HT-270 HT-170 DI-Water Water EG.DI SF-10
Note on M61: sujang: - 상 중 하
Note on M90: sujang: - Supply, Return
Note on M92: sujang: - Empty Low Midium Full High

## EHHC3666
Category | TestNo | Title | Unit | Channels | Applicable | ExpressionMode | Ch1UCL | Ch1LCL | Ch2UCL | Ch2LCL | Ch3UCL | Ch3LCL | Example
ENVIRONMENTAL STATUS | 1001 | 설비 Serial No. |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 22082549
ENVIRONMENTAL STATUS | 1002 | Test 일자 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 2022-11-24
ENVIRONMENTAL STATUS | 1003 | Test 담당자 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 장성욱
ENVIRONMENTAL STATUS | 1004 | TEST 외기 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 25 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1005 | TEST 외기 습도 | % | 1 | ○ | Number | 60 | 20
ENVIRONMENTAL STATUS | 1006 | TEST PCW 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 22 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1007 | Utility PCW 압력 | Kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3
ENVIRONMENTAL STATUS | 1008 | Leak Check (감지기 사용) | PPM | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
전기안전시험 | 2001 | 개당 Heater 용량 | kW | 3 | ○ | Number | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
전기안전시험 | 2002 | Comp1 용량 | kW | 3 | ○ | Number
전기안전시험 | 2003 | Comp2 용량 | kW | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2004 | 개당 TEM 용량 | kW | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2005 | Pump1 용량 | kW | 3 | ○ | Number | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 0.75
전기안전시험 | 2006 | Pump2 용량 | kW | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2007 | Heater 수량 | EA | 3 | ○ | Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
전기안전시험 | 2008 | TEM 수량 | EA | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2009 | Heater R-S상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number | 15.9 | 13 | 15.9 | 13 | 31.7 | 26
전기안전시험 | 2010 | Heater S-T상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number | 15.9 | 13 | 15.9 | 13 | 31.7 | 26
전기안전시험 | 2011 | Heater R-T상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number | 15.9 | 13 | 15.9 | 13 | 31.7 | 26
전기안전시험 | 2012 | Comp1 R-S상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
전기안전시험 | 2013 | Comp1 S-T상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
전기안전시험 | 2014 | Comp1 R-T상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
전기안전시험 | 2015 | Comp2 R-S상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2016 | Comp2 S-T상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2017 | Comp2 R-T상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2018 | TEM R-S상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2019 | TEM S-T상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2020 | TEM R-T상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2021 | Pump1 R-S상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2
전기안전시험 | 2022 | Pump1 S-T상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2
전기안전시험 | 2023 | Pump1 R-T상간 저항 | Ω | 3 | ○ | Number | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2
전기안전시험 | 2024 | Pump2 R-S상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2025 | Pump2 S-T상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2026 | Pump2 R-T상간 저항 | Ω | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2027 | Heater 절연저항 | ㏁ | 3 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2028 | Comp1 절연저항 | ㏁ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 2000 | 200
전기안전시험 | 2029 | Comp2 절연저항 | ㏁ | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2030 | TEM 절연저항 | ㏁ | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2031 | Pump1 절연저항 | ㏁ | 3 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2032 | Pump2 절연저항 | ㏁ | 3 |  | Number
전기안전시험 | 2033 | 접지(전압) | V | 3 | ○ | Number | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
전기안전시험 | 2034 | 접지(저항) | Ω | 3 | ○ | Number | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Set-up | 3001 | 진공작업 | Torr | 3 | ○ | Number | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05
Set-up | 3002 | 냉매종류 Check |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | R404A
Set-up | 3003 | Charge 1차 냉매량 Check | g | 3 | ○ | Number | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Set-up | 3004 | Reservoir Air Vent Check V/V 방향 | ↑, ↓ | 3 | ○ | String/Combo | [6 empty] | ↑
Set-up | 3005 | Reservoir Air Vent Check V/V 압력 | PSI | 3 | ○ | Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Set-up | 3006 | TEST Coolant 배관 길이 | M | 3 | ○ | Number | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2
Set-up | 3007 | ELB1 용량 | A | 1 | ○ | Number | 100 | 100
Set-up | 3008 | Eye-Marking 후 Torque값 입력 | N/m | 3 | ○ | Number | 100 | 91.8 | 100 | 91.8 | 100 | 91.8
Set-up | 3009 | Coolant 종류 Check |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | FC-3283
Set-up | 3010 | CP1 용량 Check | A | 1 | ○ | Number | 10 | 10
Set-up | 3011 | CP2 용량 Check | A | 1 | ○ | Number | 3 | 3
Set-up | 3012 | CP3 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3013 | CP4 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3014 | CP5 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3015 | CP6 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3016 | CP7 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3017 | CP8 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3018 | Comp. Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 3 | ○ | String/Combo | [6 empty] | 상
Set-up | 3019 | Comp.2 Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 3 |  | String/Combo
Set-up | 3020 | Software Version Check |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | IAM10.05
Set-up | 3021 | 전기도면 Version Check |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | IAM10.05.01
Set-up | 3022 | Main ELB1 전압 Check | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
Set-up | 3023 | R-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Set-up | 3024 | S-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 100 | 0
Set-up | 3025 | T-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 100 | 0
가동 Test | 4001 | Heating Proportional Gain | P | 3 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4002 | Heating Integral Gain | I | 3 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4003 | Heating Derivative Gain | D | 3 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4004 | Cooling Proportional Gain | P | 3 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4005 | Cooling Integral Gain | I | 3 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4006 | Cooling Derivative Gain | D | 3 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4007 | Cooling2 Proportional Gain | P | 3 |  | Number
가동 Test | 4008 | Cooling2 Integral Gain | I | 3 |  | Number
가동 Test | 4009 | Cooling2 Derivative Gain | D | 3 |  | Number
가동 Test | 4010 | Mixing Proportional Gain | P | 3 |  | Number
가동 Test | 4011 | Mixing Integral Gain | I | 3 |  | Number
가동 Test | 4012 | Mixing Derivative Gain | D | 3 |  | Number
가동 Test | 4013 | 설정 온도 | ℃ | 3 | ○ | Number | 90 | 30 | 90 | 30 | 60 | 10
가동 Test | 4014 | 현재 온도 | ℃ | 3 | ○ | Number | 90 | 30 | 90 | 30 | 60 | 10
가동 Test | 4015 | Heating | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4016 | Cooling | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4017 | Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 20 | 3 | 20 | 30 | 20 | 30
가동 Test | 4018 | Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
가동 Test | 4019 | Cold Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
가동 Test | 4020 | Coolant Flow Rate | LPM | 3 | ○ | Number | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
가동 Test | 4021 | PCW Flow Rate | LPM | 3 | ○ | Number | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
가동 Test | 4022 | 제어동작 Test (Supply, Return) | Supply, Return | 3 | ○ | String/Combo | [6 empty] | Supply
가동 Test | 4023 | 냉매주입 Check | g | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 5100 | 5100
가동 Test | 4024 | Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 3 | ○ | String/Combo | [6 empty] | Full
가동 Test | 4025 | Cold Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 3 |  | String/Combo
가동 Test | 4026 | Heater 전압 | V | 3 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4027 | Comp1 전압 | V | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 220 | 190
가동 Test | 4028 | Comp2 전압 | V | 3 |  | Number
가동 Test | 4029 | TEM 전압 | V | 3 |  | Number
가동 Test | 4030 | Pump1 전압 | V | 3 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4031 | Pump2 전압 | V | 3 |  | Number
가동 Test | 4032 | Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15 | 9.2 | 7.5
가동 Test | 4033 | Comp1 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
가동 Test | 4034 | Comp2 구동전류 | A | 3 |  | Number
가동 Test | 4035 | TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
가동 Test | 4036 | Pump1 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 6.5 | 3.5
가동 Test | 4037 | Pump2 구동전류 | A | 3 |  | Number
가동 Test | 4038 | ELB1 R상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 95 | 0
가동 Test | 4039 | ELB1 S상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 95 | 0
가동 Test | 4040 | ELB1 T상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 95 | 0
가동 Test | 4041 | ELB1 누설 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 27 | 0
가동 Test | 4042 | 감도 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 30 | 30
가동 Test | 4043 | 감도 전류 시간 | sec | 1 | ○ | Number | 0.1 | 0.1
가동 Test | 4044 | Utility Purge N2 압력 | Kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5
가동 Test | 4045 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4046 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4047 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4048 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4049 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4050 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4051 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_최저온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4052 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_최고온도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4053 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_최고온도도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4054 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_최고온도도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4055 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_최고온도도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4056 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_최고온도도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4057 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_최고온도도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4058 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_최고온도도 | A | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
가동 Test | 4059 | Main ELB1 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4060 | Main ELB1 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4061 | Main ELB1 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4062 | Main ELB2 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4063 | Main ELB2 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4064 | Main ELB2 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4065 | ELB2 용량 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4066 | Main ELB2 전압 Check | V | 1 |  | Number
가동 Test | 4067 | ELB2 R상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4068 | ELB2 S상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4069 | ELB2 T상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4070 | ELB2 누설 전류 | mA | 1 |  | Number
가동 Test | 4071 | EEV1 개도율 | % | 3 |  | Number
가동 Test | 4072 | EEV2 개도율 | % | 3 |  | Number
Interlock Test | 5001 | EMO(EMS) S/W Check |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5002 | Offset(SV, PV) 기능동작 확인 |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5003 | Fan 동작 유무 |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5004 | Out Of Band |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | ±5
Interlock Test | 5005 | Band Fail |  | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5006 | Pressure High |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 9.5 이상
Interlock Test | 5007 | Pressure Low |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 0.5 이하
Interlock Test | 5008 | Pressure High (Fault) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5009 | Pressure Low (Warning |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5010 | Flow Low Limit |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 1.5 이하
Interlock Test | 5011 | Resistivity Low Limit |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 3.0 이하
Interlock Test | 5012 | Resistivity |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5013 | Flow Rate |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5014 | Pressure |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5015 | Cold Pressure |  | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5016 | Inverter 기능설정 (TEL전용) | Hz | 3 | ○ | Number | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140
Interlock Test | 5017 | Coolant Level |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5018 | Cold Coolant Level |  | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5019 | SV값 변경 |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5020 | Remote On/Off |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5021 | EGO 작동 |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5022 | Leak |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5023 | Heater 출력(Pump 미 가동시) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작(0V)
Interlock Test | 5024 | Software Test(Heater(Warning)) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작(100V)
Interlock Test | 5025 | Software Test(Heater(Fault)) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작(110V)
Interlock Test | 5026 | Hardwire test(Compressor) |  | 3 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5027 | Hardwire test(Heater(tank)) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작(110V)
Interlock Test | 5028 | Out Of Band (Warning) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5029 | Band Fail (Fault) |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5030 | Heater Over Current |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5031 | Pump Over Current |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5032 | Comp. Over Current |  | 3 | ○ | String/Input(Time) | [6 empty] | 동작
Interlock Test | 5033 | Tank Thermostat |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 110℃이상
Interlock Test | 5034 | WPS 압력 | kgf/㎠ | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5035 | DPS 저압 | kgf/㎠ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 1.0 이하
Interlock Test | 5036 | DPS 고압 | kgf/㎠ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 26 이상
Interlock Test | 5037 | DPS2 저압 | kgf/㎠ | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5038 | DPS2 고압 | kgf/㎠ | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5039 | Power Sag(1sec, 100Drop) |  | 3 |  | String/Input
Interlock Test | 5040 | Compressor OCR Check | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 19 | 19
Interlock Test | 5041 | Compressor2 OCR Check | A | 3 |  | Number
Interlock Test | 5042 | Pump OCR Check | A | 3 | ○ | Number | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5
Interlock Test | 5043 | Cold Pump OCR Check | A | 3 |  | Number
Interlock Test | 5044 | Comp Low Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 5 | 0.1
Interlock Test | 5045 | Comp High Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 20 | 8
Interlock Test | 5046 | Comp2 Low Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Interlock Test | 5047 | Comp2 High Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
통신Test | 6001 | 통신이력 관리 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
통신Test | 6002 | CMS 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 192.168.0.146
통신Test | 6003 | Serial 통신 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
통신Test | 6004 | EtherCAT 통신 연결 확인 |  | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7001 | -100도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7002 | -100도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7003 | -100도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7004 | -100도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7005 | -100도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7006 | -100도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7007 | -100도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7008 | -100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7009 | -100도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7010 | -100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7011 | -100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7012 | -90도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7013 | -90도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7014 | -90도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7015 | -90도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7016 | -90도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7017 | -90도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7018 | -90도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7019 | -90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7020 | -90도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7021 | -90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7022 | -90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7023 | -80도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7024 | -80도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7025 | -80도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7026 | -80도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7027 | -80도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7028 | -80도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7029 | -80도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7030 | -80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7031 | -80도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7032 | -80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7033 | -80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7034 | -70도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7035 | -70도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7036 | -70도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7037 | -70도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7038 | -70도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7039 | -70도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7040 | -70도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7041 | -70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7042 | -70도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7043 | -70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7044 | -70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7045 | -60도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7046 | -60도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7047 | -60도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7048 | -60도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7049 | -60도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7050 | -60도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7051 | -60도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7052 | -60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7053 | -60도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7054 | -60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7055 | -60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7056 | -50도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7057 | -50도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7058 | -50도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7059 | -50도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7060 | -50도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7061 | -50도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7062 | -50도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7063 | -50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7064 | -50도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7065 | -50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7066 | -50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7067 | -40도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7068 | -40도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7069 | -40도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7070 | -40도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7071 | -40도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7072 | -40도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7073 | -40도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7074 | -40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7075 | -40도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7076 | -40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7077 | -40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7078 | -30도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7079 | -30도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7080 | -30도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7081 | -30도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7082 | -30도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7083 | -30도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7084 | -30도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7085 | -30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7086 | -30도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7087 | -30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7088 | -30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7089 | -20도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7090 | -20도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7091 | -20도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7092 | -20도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7093 | -20도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7094 | -20도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7095 | -20도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7096 | -20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7097 | -20도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7098 | -20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7099 | -20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7100 | -10도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7101 | -10도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7102 | -10도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7103 | -10도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7104 | -10도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7105 | -10도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7106 | -10도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7107 | -10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7108 | -10도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7109 | -10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7110 | -10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7111 | 0도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7112 | 0도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7113 | 0도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7114 | 0도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7115 | 0도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7116 | 0도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7117 | 0도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7118 | 0도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7119 | 0도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7120 | 0도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7121 | 0도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7122 | 10도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 11:08
Aging Test | 7123 | 10도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 0
Aging Test | 7124 | 10도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 0
Aging Test | 7125 | 10도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 9.2 | 7.5
Aging Test | 7126 | 10도 Comp. 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7127 | 10도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7128 | 10도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7129 | 10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 3
Aging Test | 7130 | 10도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 1.5
Aging Test | 7131 | 10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7132 | 10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 3
Aging Test | 7133 | 20도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 11:17
Aging Test | 7134 | 20도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 0
Aging Test | 7135 | 20도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 0
Aging Test | 7136 | 20도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 9.2 | 7.5
Aging Test | 7137 | 20도 Comp. 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7138 | 20도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7139 | 20도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7140 | 20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 3
Aging Test | 7141 | 20도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 1.5
Aging Test | 7142 | 20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7143 | 20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 100 | 3
Aging Test | 7144 | 30도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 11:25
Aging Test | 7145 | 30도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7146 | 30도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7147 | 30도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15 | 9.2 | 7.5
Aging Test | 7148 | 30도 Comp. 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7149 | 30도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7150 | 30도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7151 | 30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7152 | 30도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7153 | 30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7154 | 30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7155 | 40도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 11:35
Aging Test | 7156 | 40도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7157 | 40도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7158 | 40도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15 | 9.2 | 7.5
Aging Test | 7159 | 40도 Comp. 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7160 | 40도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7161 | 40도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7162 | 40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7163 | 40도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7164 | 40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7165 | 40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7166 | 50도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 11:45
Aging Test | 7167 | 50도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7168 | 50도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7169 | 50도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15 | 9.2 | 7.5
Aging Test | 7170 | 50도 Comp. 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7171 | 50도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7172 | 50도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7173 | 50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7174 | 50도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7175 | 50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7176 | 50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7177 | 60도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 11:57
Aging Test | 7178 | 60도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7179 | 60도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7180 | 60도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15 | 9.2 | 7.5
Aging Test | 7181 | 60도 Comp. 구동전류 | A | 3 | ○ | Number |  |  |  |  | 17.3 | 9.3
Aging Test | 7182 | 60도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7183 | 60도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 6.5 | 3.5
Aging Test | 7184 | 60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7185 | 60도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7186 | 60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7187 | 60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7188 | 70도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 12:00
Aging Test | 7189 | 70도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7190 | 70도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7191 | 70도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15
Aging Test | 7192 | 70도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7193 | 70도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7194 | 70도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4
Aging Test | 7195 | 70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7196 | 70도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7197 | 70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7198 | 70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7199 | 80도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 12:10
Aging Test | 7200 | 80도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7201 | 80도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7202 | 80도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15
Aging Test | 7203 | 80도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7204 | 80도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7205 | 80도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4
Aging Test | 7206 | 80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7207 | 80도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7208 | 80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7209 | 80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7210 | 90도 안정화 시간 | sec | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 12:20
Aging Test | 7211 | 90도 Heater 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7212 | 90도 Cooling 출력 | % | 3 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0
Aging Test | 7213 | 90도 Heater 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 18.3 | 15 | 18.3 | 15
Aging Test | 7214 | 90도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7215 | 90도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7216 | 90도 Pump 구동전류 | A | 3 | ○ | Number | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4
Aging Test | 7217 | 90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7218 | 90도 Coolant Flow | LPM | 3 | ○ | Number | 100 | 1.5 | 100 | 1.5
Aging Test | 7219 | 90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
Aging Test | 7220 | 90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 | ○ | Number | 100 | 3 | 100 | 3
Aging Test | 7221 | 100도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7222 | 100도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7223 | 100도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7224 | 100도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7225 | 100도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7226 | 100도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7227 | 100도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7228 | 100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7229 | 100도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7230 | 100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7231 | 100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7232 | 110도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7233 | 110도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7234 | 110도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7235 | 110도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7236 | 110도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7237 | 110도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7238 | 110도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7239 | 110도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7240 | 110도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7241 | 110도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7242 | 110도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7243 | 120도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7244 | 120도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7245 | 120도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7246 | 120도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7247 | 120도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7248 | 120도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7249 | 120도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7250 | 120도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7251 | 120도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7252 | 120도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7253 | 120도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7254 | 130도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7255 | 130도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7256 | 130도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7257 | 130도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7258 | 130도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7259 | 130도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7260 | 130도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7261 | 130도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7262 | 130도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7263 | 130도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7264 | 130도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7265 | 140도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7266 | 140도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7267 | 140도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7268 | 140도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7269 | 140도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7270 | 140도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7271 | 140도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7272 | 140도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7273 | 140도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7274 | 140도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7275 | 140도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7276 | 150도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7277 | 150도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7278 | 150도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7279 | 150도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7280 | 150도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7281 | 150도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7282 | 150도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7283 | 150도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7284 | 150도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7285 | 150도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7286 | 150도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7287 | 160도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7288 | 160도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7289 | 160도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7290 | 160도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7291 | 160도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7292 | 160도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7293 | 160도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7294 | 160도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7295 | 160도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7296 | 160도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7297 | 160도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7298 | 170도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7299 | 170도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7300 | 170도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7301 | 170도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7302 | 170도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7303 | 170도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7304 | 170도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7305 | 170도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7306 | 170도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7307 | 170도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7308 | 170도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7309 | 180도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7310 | 180도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7311 | 180도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7312 | 180도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7313 | 180도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7314 | 180도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7315 | 180도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7316 | 180도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7317 | 180도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7318 | 180도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7319 | 180도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7320 | 190도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7321 | 190도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7322 | 190도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7323 | 190도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7324 | 190도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7325 | 190도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7326 | 190도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7327 | 190도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7328 | 190도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7329 | 190도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7330 | 190도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7331 | 200도 안정화 시간 | sec | 3 |  | String/Input
Aging Test | 7332 | 200도 Heater 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7333 | 200도 Cooling 출력 | % | 3 |  | Number
Aging Test | 7334 | 200도 Heater 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7335 | 200도 Comp. 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7336 | 200도 TEM 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7337 | 200도 Pump 구동전류 | A | 3 |  | Number
Aging Test | 7338 | 200도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7339 | 200도 Coolant Flow | LPM | 3 |  | Number
Aging Test | 7340 | 200도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 3 |  | Number
Aging Test | 7341 | 200도 Coolant Resistivity | ㏁ | 3 |  | Number
Aging Test | 7342 | Temp Down Time |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 4분3초
Aging Test | 7343 | Temp Up Time |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 2분 17초
Aging Test | 7344 | 부하 Test Start Time |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 09:00
Aging Test | 7345 | 부하 Test SV_부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 15
Aging Test | 7346 | 부하 Test SV_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 15
Aging Test | 7347 | 부하 Test Supply Temp._부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 13
Aging Test | 7348 | 부하 Test Supply Temp._Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 13
Aging Test | 7349 | 부하 Test Return Temp._부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 13.5
Aging Test | 7350 | 부하 Test Return Temp._Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 13.5
Aging Test | 7351 | 부하 Test 유량_부하기 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 15
Aging Test | 7352 | 부하 Test 유량_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 15
Aging Test | 7353 | 부하 Test 압력_부하기 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 2.8
Aging Test | 7354 | 부하 Test 압력_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 4.8
Aging Test | 7355 | 부하 Test End Time |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 10:00
Aging Test | 7356 | Aging Start Time |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 17:30
Aging Test | 7357 | Aging Start SV | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 20
Aging Test | 7358 | Aging Start Supply Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 20
Aging Test | 7359 | Aging Start Return Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 20
Aging Test | 7360 | Aging Start 유량 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 14.5
Aging Test | 7361 | Aging Start 압력 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 6.8
Aging Test | 7362 | Aging Start Cooling | % | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 30
Aging Test | 7363 | Aging Start Heating / EHV | % | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 39.1
Aging Test | 7364 | Aging Start INJ | % | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 0
Aging Test | 7365 | Aging Start Comp. In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 21.4
Aging Test | 7366 | Aging Start Comp. Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 68.7
Aging Test | 7367 | Aging Start Eva Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 53.7
Aging Test | 7368 | Aging Start Hex In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 55.5
Aging Test | 7369 | Aging Start Hex Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 56.3
Aging Test | 7370 | Aging Start Tank Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 58
Aging Test | 7371 | Aging Start PCW Flow |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 3.8
Aging Test | 7372 | Aging End Time |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 8:30
Aging Test | 7373 | Aging end SV | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 20
Aging Test | 7374 | Aging end Supply Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 20
Aging Test | 7375 | Aging end Return Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 20
Aging Test | 7376 | Aging end 유량 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 14.5
Aging Test | 7377 | Aging end 압력 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 6.8
Aging Test | 7378 | Aging end Cooling | % | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 30
Aging Test | 7379 | Aging end Heating / EHV | % | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 39.1
Aging Test | 7380 | Aging end INJ | % | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 0
Aging Test | 7381 | Aging end Comp. In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 21.4
Aging Test | 7382 | Aging end Comp. Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 68.7
Aging Test | 7383 | Aging end Eva Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 53.7
Aging Test | 7384 | Aging end Hex In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 55.5
Aging Test | 7385 | Aging end Hex Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 56.3
Aging Test | 7386 | Aging end Tank Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 58
Aging Test | 7387 | Aging end PCW Flow |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 3.8
Aging Test | 7388 | Leak Check 및 Level Sensor 동작상태 확인 - Level Gauge Coolant 량 확인 |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
Aging Test | 7389 | 열화상 측정 | ℃ | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
마무리 작업 | 8001 | 진동 | mm/s | 3 | ○ | Number | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
마무리 작업 | 8002 | 소음 | dB | 3 | ○ | Number | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0
마무리 작업 | 8003 | 순간정전 Test (Jig 사용) |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
마무리 작업 | 8004 | Monitoring 통신 Test |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 동작
마무리 작업 | 8005 | Software Version 최신화 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | OK
마무리 작업 | 8006 | Coolant Leak Check ( HF 검출_초저온 / CF 검출_냉동,열교환 ) | PPM | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8007 | Coolant Leak Check ( NOVEC7200 검출 / FC-3283, FC-40 등 ) | PPM | 3 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8008 | Coolant Level View Check |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
마무리 작업 | 8009 | Coolant, PCW Drain 작업 |  | 3 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
마무리 작업 | 8010 | 보온재 작업 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
마무리 작업 | 8011 | 내외관 검사 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상
마무리 작업 | 8012 | I-Marking 검사 |  | 1 | ○ | String/Input | [6 empty] | 정상

## CHH015151212-X
Category | TestNo | Title | Unit | Channels | Applicable | ExpressionMode | Ch1UCL | Ch1LCL | Ch2UCL | Ch2LCL | Ch3UCL | Ch3LCL | Ch4UCL | Ch4LCL | Example
ENVIRONMENTAL STATUS | 1001 | 설비 Serial No. |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 22082549
ENVIRONMENTAL STATUS | 1002 | Test 일자 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 2022-11-24
ENVIRONMENTAL STATUS | 1003 | Test 담당자 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 장성욱
ENVIRONMENTAL STATUS | 1004 | TEST 외기 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 25 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1005 | TEST 외기 습도 | % | 1 | ○ | Number | 60 | 20
ENVIRONMENTAL STATUS | 1006 | TEST PCW 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 22 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1007 | Utility PCW 압력 | Kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3
ENVIRONMENTAL STATUS | 1008 | Leak Check (감지기 사용) | PPM | 4 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
전기안전시험 | 2001 | 개당 Heater 용량 | kW | 4 | ○ | Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
전기안전시험 | 2002 | Comp1 용량 | kW | 4 | ○ | Number | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
전기안전시험 | 2003 | Comp2 용량 | kW | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
전기안전시험 | 2004 | 개당 TEM 용량 | kW | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2005 | Pump1 용량 | kW | 4 | ○ | Number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
전기안전시험 | 2006 | Pump2 용량 | kW | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2007 | Heater 수량 | EA | 4 | ○ | Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
전기안전시험 | 2008 | TEM 수량 | EA | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2009 | Heater R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 6.5
전기안전시험 | 2010 | Heater S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 6.5
전기안전시험 | 2011 | Heater R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 6.5
전기안전시험 | 2012 | Comp1 R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
전기안전시험 | 2013 | Comp1 S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
전기안전시험 | 2014 | Comp1 R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
전기안전시험 | 2015 | Comp2 R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2
전기안전시험 | 2016 | Comp2 S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2
전기안전시험 | 2017 | Comp2 R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2
전기안전시험 | 2018 | TEM R-S상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2019 | TEM S-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2020 | TEM R-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2021 | Pump1 R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6
전기안전시험 | 2022 | Pump1 S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6
전기안전시험 | 2023 | Pump1 R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6
전기안전시험 | 2024 | Pump2 R-S상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2025 | Pump2 S-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2026 | Pump2 R-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2027 | Heater 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2028 | Comp1 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2029 | Comp2 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2030 | TEM 절연저항 | ㏁ | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2031 | Pump1 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2032 | Pump2 절연저항 | ㏁ | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2033 | 접지(전압) | V | 4 | ○ | Number | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
전기안전시험 | 2034 | 접지(저항) | Ω | 4 | ○ | Number | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Set-up | 3001 | 진공작업 | Torr | 4 | ○ | Number | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05
Set-up | 3002 | 냉매종류 Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | R404A
Set-up | 3003 | Charge 1차 냉매량 Check | g | 4 | ○ | Number | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Set-up | 3004 | Reservoir Air Vent Check V/V 방향 | ↑, ↓ | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | ↑
Set-up | 3005 | Reservoir Air Vent Check V/V 압력 | PSI | 4 | ○ | Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Set-up | 3006 | TEST Coolant 배관 길이 | M | 4 | ○ | Number | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2
Set-up | 3007 | ELB1 용량 | A | 1 | ○ | Number | 300 | 300
Set-up | 3008 | Eye-Marking 후 Torque값 입력 | N/m | 4 | ○ | Number | 100 | 70
Set-up | 3009 | Coolant 종류 Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | FC-40
Set-up | 3010 | CP1 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3011 | CP2 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3012 | CP3 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3013 | CP4 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3014 | CP5 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3015 | CP6 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3016 | CP7 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3017 | CP8 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3018 | Comp. Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | 상
Set-up | 3019 | Comp.2 Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | 상
Set-up | 3020 | Software Version Check |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | IAM10.05
Set-up | 3021 | 전기도면 Version Check |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | IAM10.05.01
Set-up | 3022 | Main ELB1 전압 Check | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
Set-up | 3023 | R-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 300 | 0
Set-up | 3024 | S-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 300 | 0
Set-up | 3025 | T-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 300 | 0
가동 Test | 4001 | Heating Proportional Gain | P | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4002 | Heating Integral Gain | I | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4003 | Heating Derivative Gain | D | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4004 | Cooling Proportional Gain | P | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4005 | Cooling Integral Gain | I | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4006 | Cooling Derivative Gain | D | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4007 | Cooling2 Proportional Gain | P | 4 |  | Number
가동 Test | 4008 | Cooling2 Integral Gain | I | 4 |  | Number
가동 Test | 4009 | Cooling2 Derivative Gain | D | 4 |  | Number
가동 Test | 4010 | Mixing Proportional Gain | P | 4 |  | Number
가동 Test | 4011 | Mixing Integral Gain | I | 4 |  | Number
가동 Test | 4012 | Mixing Derivative Gain | D | 4 |  | Number
가동 Test | 4013 | 설정 온도 | ℃ | 4 | ○ | Number | 90 | -20 | 90 | -20 | 120 | 40 | 120 | 40
가동 Test | 4014 | 현재 온도 | ℃ | 4 | ○ | Number | 90 | -20 | 90 | -20 | 120 | 40 | 120 | 40
가동 Test | 4015 | Heating | % | 4 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4016 | Cooling | % | 4 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4017 | Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
가동 Test | 4018 | Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
가동 Test | 4019 | Cold Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
가동 Test | 4020 | Coolant Flow Rate | LPM | 4 | ○ | Number | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
가동 Test | 4021 | PCW Flow Rate | LPM | 4 |  | Number
가동 Test | 4022 | 제어동작 Test (Supply, Return) | Supply, Return | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | Supply
가동 Test | 4023 | 냉매주입 Check | g | 4 | ○ | Number | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
가동 Test | 4024 | Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | Full
가동 Test | 4025 | Cold Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 4 |  | String/Combo
가동 Test | 4026 | Heater 전압 | V | 4 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4027 | Comp1 전압 | V | 4 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4028 | Comp2 전압 | V | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4029 | TEM 전압 | V | 4 |  | Number
가동 Test | 4030 | Pump1 전압 | V | 4 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4031 | Pump2 전압 | V | 4 |  | Number
가동 Test | 4032 | Heater 구동전류 | A | 4 | ○ | Number | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 36.6 | 33.3 | 36.6 | 33.3
가동 Test | 4033 | Comp1 구동전류 | A | 4 | ○ | Number | 32.2 | 24.8 | 32.2 | 24.8
가동 Test | 4034 | Comp2 구동전류 | A | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 32.2 | 24.8 | 32.2 | 24.8
가동 Test | 4035 | TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4036 | Pump1 구동전류 | A | 4 | ○ | Number | 12 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 | 6.5
가동 Test | 4037 | Pump2 구동전류 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4038 | ELB1 R상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 285 | 0
가동 Test | 4039 | ELB1 S상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 285 | 0
가동 Test | 4040 | ELB1 T상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 285 | 0
가동 Test | 4041 | ELB1 누설 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 90 | 0
가동 Test | 4042 | 감도 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 30 | 30
가동 Test | 4043 | 감도 전류 시간 | sec | 1 | ○ | Number | 0.1 | 0.1
가동 Test | 4044 | Utility Purge N2 압력 | Kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5
가동 Test | 4045 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4046 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4047 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4048 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4049 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4050 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4051 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4052 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4053 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4054 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4055 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4056 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4057 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4058 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4059 | Main ELB1 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4060 | Main ELB1 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4061 | Main ELB1 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4062 | Main ELB2 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4063 | Main ELB2 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4064 | Main ELB2 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4065 | ELB2 용량 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4066 | Main ELB2 전압 Check | V | 1 |  | Number
가동 Test | 4067 | ELB2 R상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4068 | ELB2 S상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4069 | ELB2 T상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4070 | ELB2 누설 전류 | mA | 1 |  | Number
가동 Test | 4071 | EEV1 개도율 | % | 4 |  | Number
가동 Test | 4072 | EEV2 개도율 | % | 4 |  | Number
Interlock Test | 5001 | EMO(EMS) S/W Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5002 | Offset(SV, PV) 기능동작 확인 |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5003 | Fan 동작 유무 |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5004 | Out Of Band |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | ±5
Interlock Test | 5005 | Band Fail |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5006 | Pressure High |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 9.5 이상
Interlock Test | 5007 | Pressure Low |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 0.5 이하
Interlock Test | 5008 | Cold Pressure High |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5009 | Cold Pressure Low |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5010 | Flow Low Limit |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 1.5 이하
Interlock Test | 5011 | Resistivity Low Limit |  | 4 | ○ | String/Input
Interlock Test | 5012 | Resistivity |  | 4 | ○ | String/Input(Time)
Interlock Test | 5013 | Flow Rate |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5014 | Pressure |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5015 | Cold Pressure |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5016 | Inverter 기능설정 (TEL전용) | Hz | 4 | ○ | Number | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Interlock Test | 5017 | Coolant Level |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5018 | Cold Coolant Level |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5019 | SV값 변경 |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5020 | Remote On/Off |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5021 | EGO 작동 |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5022 | Leak |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5023 | Heater 출력(Pump 미 가동시) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작(0V)
Interlock Test | 5024 | Software Test(Heater(Warning)) |  | 4 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5025 | Software Test(Heater(Fault)) |  | 4 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5026 | Hardwire test(Compressor) |  | 4 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5027 | Hardwire test(Heater(tank)) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작(110V)
Interlock Test | 5028 | Out Of Band (Warning) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5029 | Band Fail (Fault) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5030 | Heater Over Current |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5031 | Pump Over Current |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5032 | Comp. Over Current |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5033 | Tank Thermostat |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 80℃ 이상
Interlock Test | 5034 | WPS 압력 | kgf/㎠ | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 1.0 이하
Interlock Test | 5035 | DPS 저압 | kgf/㎠ | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 1.0 이하
Interlock Test | 5036 | DPS 고압 | kgf/㎠ | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 26 이상
Interlock Test | 5037 | DPS2 저압 | kgf/㎠ | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5038 | DPS2 고압 | kgf/㎠ | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5039 | Power Sag(1sec, 100Drop) |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5040 | Compressor OCR Check | A | 4 | ○ | Number | 50 | 34 | 50 | 34
Interlock Test | 5041 | Compressor2 OCR Check | A | 4 |  | Number
Interlock Test | 5042 | Pump OCR Check | A | 4 | ○ | Number | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18
Interlock Test | 5043 | Cold Pump OCR Check | A | 4 |  | Number
Interlock Test | 5044 | Comp Low Pressure | kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 5 | 0.1 | 5 | 0.1
Interlock Test | 5045 | Comp High Pressure | kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 20 | 8 | 20 | 8
Interlock Test | 5046 | Comp2 Low Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Interlock Test | 5047 | Comp2 High Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
통신Test | 6001 | 통신이력 관리 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
통신Test | 6002 | CMS 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 192.168.0.146
통신Test | 6003 | Serial 통신 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
통신Test | 6004 | EtherCAT 통신 연결 확인 |  | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7001 | -100도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7002 | -100도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7003 | -100도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7004 | -100도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7005 | -100도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7006 | -100도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7007 | -100도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7008 | -100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7009 | -100도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7010 | -100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7011 | -100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7012 | -90도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7013 | -90도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7014 | -90도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7015 | -90도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7016 | -90도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7017 | -90도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7018 | -90도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7019 | -90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7020 | -90도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7021 | -90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7022 | -90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7023 | -80도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7024 | -80도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7025 | -80도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7026 | -80도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7027 | -80도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7028 | -80도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7029 | -80도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7030 | -80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7031 | -80도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7032 | -80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7033 | -80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7034 | -70도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7035 | -70도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7036 | -70도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7037 | -70도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7038 | -70도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7039 | -70도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7040 | -70도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7041 | -70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7042 | -70도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7043 | -70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7044 | -70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7045 | -60도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7046 | -60도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7047 | -60도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7048 | -60도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7049 | -60도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7050 | -60도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7051 | -60도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7052 | -60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7053 | -60도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7054 | -60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7055 | -60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7056 | -50도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7057 | -50도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7058 | -50도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7059 | -50도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7060 | -50도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7061 | -50도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7062 | -50도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7063 | -50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7064 | -50도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7065 | -50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7066 | -50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7067 | -40도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7068 | -40도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7069 | -40도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7070 | -40도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7071 | -40도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7072 | -40도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7073 | -40도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7074 | -40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7075 | -40도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7076 | -40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7077 | -40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7078 | -30도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7079 | -30도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7080 | -30도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7081 | -30도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7082 | -30도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7083 | -30도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7084 | -30도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7085 | -30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7086 | -30도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7087 | -30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7088 | -30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7089 | -20도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7090 | -20도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7091 | -20도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7092 | -20도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7093 | -20도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7094 | -20도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7095 | -20도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7096 | -20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7097 | -20도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7098 | -20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7099 | -20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7100 | -10도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7101 | -10도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7102 | -10도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7103 | -10도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7104 | -10도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7105 | -10도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7106 | -10도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7107 | -10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7108 | -10도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7109 | -10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7110 | -10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7111 | 0도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7112 | 0도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7113 | 0도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7114 | 0도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7115 | 0도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7116 | 0도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7117 | 0도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7118 | 0도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7119 | 0도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7120 | 0도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7121 | 0도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7122 | 10도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7123 | 10도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7124 | 10도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7125 | 10도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7126 | 10도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7127 | 10도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7128 | 10도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7129 | 10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7130 | 10도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7131 | 10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7132 | 10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7133 | 20도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7134 | 20도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7135 | 20도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7136 | 20도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7137 | 20도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7138 | 20도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7139 | 20도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7140 | 20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7141 | 20도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7142 | 20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7143 | 20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7144 | 30도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7145 | 30도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7146 | 30도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7147 | 30도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7148 | 30도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7149 | 30도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7150 | 30도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7151 | 30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7152 | 30도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7153 | 30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7154 | 30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7155 | 40도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7156 | 40도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7157 | 40도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7158 | 40도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7159 | 40도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7160 | 40도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7161 | 40도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7162 | 40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7163 | 40도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7164 | 40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7165 | 40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7166 | 50도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7167 | 50도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7168 | 50도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7169 | 50도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7170 | 50도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7171 | 50도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7172 | 50도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7173 | 50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7174 | 50도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7175 | 50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7176 | 50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7177 | 60도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7178 | 60도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7179 | 60도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7180 | 60도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7181 | 60도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7182 | 60도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7183 | 60도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7184 | 60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7185 | 60도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7186 | 60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7187 | 60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7188 | 70도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7189 | 70도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7190 | 70도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7191 | 70도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7192 | 70도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7193 | 70도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7194 | 70도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7195 | 70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7196 | 70도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7197 | 70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7198 | 70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7199 | 80도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7200 | 80도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7201 | 80도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7202 | 80도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7203 | 80도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7204 | 80도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7205 | 80도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7206 | 80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7207 | 80도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7208 | 80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7209 | 80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7210 | 90도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7211 | 90도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7212 | 90도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7213 | 90도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7214 | 90도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7215 | 90도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7216 | 90도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7217 | 90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7218 | 90도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7219 | 90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7220 | 90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7221 | 100도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7222 | 100도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7223 | 100도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7224 | 100도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7225 | 100도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7226 | 100도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7227 | 100도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7228 | 100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7229 | 100도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7230 | 100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7231 | 100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7232 | 110도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7233 | 110도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7234 | 110도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7235 | 110도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7236 | 110도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7237 | 110도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7238 | 110도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7239 | 110도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7240 | 110도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7241 | 110도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7242 | 110도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7243 | 120도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7244 | 120도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7245 | 120도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7246 | 120도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7247 | 120도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7248 | 120도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7249 | 120도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7250 | 120도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7251 | 120도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7252 | 120도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7253 | 120도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7254 | 130도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7255 | 130도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7256 | 130도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7257 | 130도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7258 | 130도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7259 | 130도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7260 | 130도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7261 | 130도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7262 | 130도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7263 | 130도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7264 | 130도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7265 | 140도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7266 | 140도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7267 | 140도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7268 | 140도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7269 | 140도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7270 | 140도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7271 | 140도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7272 | 140도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7273 | 140도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7274 | 140도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7275 | 140도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7276 | 150도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7277 | 150도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7278 | 150도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7279 | 150도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7280 | 150도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7281 | 150도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7282 | 150도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7283 | 150도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7284 | 150도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7285 | 150도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7286 | 150도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7287 | 160도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7288 | 160도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7289 | 160도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7290 | 160도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7291 | 160도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7292 | 160도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7293 | 160도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7294 | 160도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7295 | 160도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7296 | 160도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7297 | 160도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7298 | 170도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7299 | 170도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7300 | 170도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7301 | 170도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7302 | 170도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7303 | 170도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7304 | 170도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7305 | 170도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7306 | 170도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7307 | 170도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7308 | 170도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7309 | 180도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7310 | 180도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7311 | 180도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7312 | 180도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7313 | 180도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7314 | 180도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7315 | 180도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7316 | 180도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7317 | 180도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7318 | 180도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7319 | 180도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7320 | 190도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7321 | 190도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7322 | 190도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7323 | 190도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7324 | 190도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7325 | 190도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7326 | 190도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7327 | 190도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7328 | 190도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7329 | 190도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7330 | 190도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7331 | 200도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7332 | 200도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7333 | 200도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7334 | 200도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7335 | 200도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7336 | 200도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7337 | 200도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7338 | 200도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7339 | 200도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7340 | 200도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7341 | 200도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7342 | Temp Down Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 4분3초
Aging Test | 7343 | Temp Up Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 2분 17초
Aging Test | 7344 | 부하 Test Start Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 09:00
Aging Test | 7345 | 부하 Test SV_부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7346 | 부하 Test SV_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7347 | 부하 Test Supply Temp._부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13
Aging Test | 7348 | 부하 Test Supply Temp._Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13
Aging Test | 7349 | 부하 Test Return Temp._부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13.5
Aging Test | 7350 | 부하 Test Return Temp._Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13.5
Aging Test | 7351 | 부하 Test 유량_부하기 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7352 | 부하 Test 유량_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7353 | 부하 Test 압력_부하기 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 2.8
Aging Test | 7354 | 부하 Test 압력_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 4.8
Aging Test | 7355 | 부하 Test End Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 10:00
Aging Test | 7356 | Aging Start Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 17:30
Aging Test | 7357 | Aging Start SV | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7358 | Aging Start Supply Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7359 | Aging Start Return Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7360 | Aging Start 유량 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 14.5
Aging Test | 7361 | Aging Start 압력 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 6.8
Aging Test | 7362 | Aging Start Cooling | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 30
Aging Test | 7363 | Aging Start Heating / EHV | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 39.1
Aging Test | 7364 | Aging Start INJ | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 0
Aging Test | 7365 | Aging Start Comp. In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 21.4
Aging Test | 7366 | Aging Start Comp. Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 68.7
Aging Test | 7367 | Aging Start Eva Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 53.7
Aging Test | 7368 | Aging Start Hex In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 55.5
Aging Test | 7369 | Aging Start Hex Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 56.3
Aging Test | 7370 | Aging Start Tank Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 58
Aging Test | 7371 | Aging Start PCW Flow |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 3.8
Aging Test | 7372 | Aging End Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 8:30
Aging Test | 7373 | Aging end SV | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7374 | Aging end Supply Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7375 | Aging end Return Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7376 | Aging end 유량 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 14.5
Aging Test | 7377 | Aging end 압력 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 6.8
Aging Test | 7378 | Aging end Cooling | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 30
Aging Test | 7379 | Aging end Heating / EHV | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 39.1
Aging Test | 7380 | Aging end INJ | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 0
Aging Test | 7381 | Aging end Comp. In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 21.4
Aging Test | 7382 | Aging end Comp. Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 68.7
Aging Test | 7383 | Aging end Eva Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 53.7
Aging Test | 7384 | Aging end Hex In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 55.5
Aging Test | 7385 | Aging end Hex Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 56.3
Aging Test | 7386 | Aging end Tank Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 58
Aging Test | 7387 | Aging end PCW Flow |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 3.8
Aging Test | 7342 | Leak Check 및 Level Sensor 동작상태 확인 - Level Gauge Coolant 량 확인 |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
Aging Test | 7343 | 열화상 측정 | ℃ | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8001 | 진동 | mm/s | 4 | ○ | Number | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
마무리 작업 | 8002 | 소음 | dB | 4 | ○ | Number | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0
마무리 작업 | 8003 | 순간정전 Test (Jig 사용) |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8004 | Monitoring 통신 Test |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작
마무리 작업 | 8005 | Software Version 최신화 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | OK
마무리 작업 | 8006 | Coolant Leak Check ( HF 검출_초저온 / CF 검출_냉동,열교환 ) | PPM | 4 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8007 | Coolant Leak Check ( NOVEC7200 검출 / FC-3283, FC-40 등 ) | PPM | 4 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8008 | Coolant Level View Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8009 | Coolant, PCW Drain 작업 |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8010 | 보온재 작업 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8011 | 내외관 검사 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8012 | I-Marking 검사 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상

## CS17LT
Category | TestNo | Title | Unit | Channels | Applicable | ExpressionMode | Ch1UCL | Ch1LCL | Ch2UCL | Ch2LCL | Ch3UCL | Ch3LCL | Ch4UCL | Ch4LCL | Example
ENVIRONMENTAL STATUS | 1001 | 설비 Serial No. |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 22082549
ENVIRONMENTAL STATUS | 1002 | Test 일자 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 2022-11-24
ENVIRONMENTAL STATUS | 1003 | Test 담당자 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 장성욱
ENVIRONMENTAL STATUS | 1004 | TEST 외기 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 25 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1005 | TEST 외기 습도 | % | 1 | ○ | Number | 60 | 20
ENVIRONMENTAL STATUS | 1006 | TEST PCW 온도 | ℃ | 1 | ○ | Number | 22 | 18
ENVIRONMENTAL STATUS | 1007 | Utility PCW 압력 | Kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3
ENVIRONMENTAL STATUS | 1008 | Leak Check (감지기 사용) | PPM | 4 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
전기안전시험 | 2001 | 개당 Heater 용량 | kW | 4 | ○ | Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
전기안전시험 | 2002 | Comp1 용량 | kW | 4 | ○ | Number | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
전기안전시험 | 2003 | Comp2 용량 | kW | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
전기안전시험 | 2004 | 개당 TEM 용량 | kW | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2005 | Pump1 용량 | kW | 4 | ○ | Number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
전기안전시험 | 2006 | Pump2 용량 | kW | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2007 | Heater 수량 | EA | 4 | ○ | Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
전기안전시험 | 2008 | TEM 수량 | EA | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2009 | Heater R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 6.5
전기안전시험 | 2010 | Heater S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 6.5
전기안전시험 | 2011 | Heater R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 47.6 | 38.9 | 47.6 | 38.9 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 6.5
전기안전시험 | 2012 | Comp1 R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
전기안전시험 | 2013 | Comp1 S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
전기안전시험 | 2014 | Comp1 R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
전기안전시험 | 2015 | Comp2 R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2
전기안전시험 | 2016 | Comp2 S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2
전기안전시험 | 2017 | Comp2 R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2
전기안전시험 | 2018 | TEM R-S상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2019 | TEM S-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2020 | TEM R-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2021 | Pump1 R-S상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6
전기안전시험 | 2022 | Pump1 S-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6
전기안전시험 | 2023 | Pump1 R-T상간 저항 | Ω | 4 | ○ | Number | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6
전기안전시험 | 2024 | Pump2 R-S상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2025 | Pump2 S-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2026 | Pump2 R-T상간 저항 | Ω | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2027 | Heater 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2028 | Comp1 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2029 | Comp2 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2030 | TEM 절연저항 | ㏁ | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2031 | Pump1 절연저항 | ㏁ | 4 | ○ | Number | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 2000 | 200
전기안전시험 | 2032 | Pump2 절연저항 | ㏁ | 4 |  | Number
전기안전시험 | 2033 | 접지(전압) | V | 4 | ○ | Number | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
전기안전시험 | 2034 | 접지(저항) | Ω | 4 | ○ | Number | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Set-up | 3001 | 진공작업 | Torr | 4 | ○ | Number | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05
Set-up | 3002 | 냉매종류 Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | R404A
Set-up | 3003 | Charge 1차 냉매량 Check | g | 4 | ○ | Number | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Set-up | 3004 | Reservoir Air Vent Check V/V 방향 | ↑, ↓ | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | ↑
Set-up | 3005 | Reservoir Air Vent Check V/V 압력 | PSI | 4 | ○ | Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Set-up | 3006 | TEST Coolant 배관 길이 | M | 4 | ○ | Number | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2
Set-up | 3007 | ELB1 용량 | A | 1 | ○ | Number | 300 | 300
Set-up | 3008 | Eye-Marking 후 Torque값 입력 | N/m | 4 | ○ | Number | 100 | 70
Set-up | 3009 | Coolant 종류 Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | FC-40
Set-up | 3010 | CP1 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3011 | CP2 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3012 | CP3 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3013 | CP4 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3014 | CP5 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3015 | CP6 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3016 | CP7 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3017 | CP8 용량 Check | A | 1 |  | Number
Set-up | 3018 | Comp. Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | 상
Set-up | 3019 | Comp.2 Oil 충전량 Check | 상, 중, 하 | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | 상
Set-up | 3020 | Software Version Check |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | IAM10.05
Set-up | 3021 | 전기도면 Version Check |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | IAM10.05.01
Set-up | 3022 | Main ELB1 전압 Check | V | 1 | ○ | Number | 220 | 190
Set-up | 3023 | R-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 300 | 0
Set-up | 3024 | S-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 300 | 0
Set-up | 3025 | T-Phase (사양서 Max 온도 전류) | A | 1 | ○ | Number | 300 | 0
가동 Test | 4001 | Heating Proportional Gain | P | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4002 | Heating Integral Gain | I | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4003 | Heating Derivative Gain | D | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4004 | Cooling Proportional Gain | P | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4005 | Cooling Integral Gain | I | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4006 | Cooling Derivative Gain | D | 4 | ○ | Number | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | 0
가동 Test | 4007 | Cooling2 Proportional Gain | P | 4 |  | Number
가동 Test | 4008 | Cooling2 Integral Gain | I | 4 |  | Number
가동 Test | 4009 | Cooling2 Derivative Gain | D | 4 |  | Number
가동 Test | 4010 | Mixing Proportional Gain | P | 4 |  | Number
가동 Test | 4011 | Mixing Integral Gain | I | 4 |  | Number
가동 Test | 4012 | Mixing Derivative Gain | D | 4 |  | Number
가동 Test | 4013 | 설정 온도 | ℃ | 4 | ○ | Number | 90 | -20 | 90 | -20 | 120 | 40 | 120 | 40
가동 Test | 4014 | 현재 온도 | ℃ | 4 | ○ | Number | 90 | -20 | 90 | -20 | 120 | 40 | 120 | 40
가동 Test | 4015 | Heating | % | 4 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4016 | Cooling | % | 4 | ○ | Number | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
가동 Test | 4017 | Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
가동 Test | 4018 | Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5
가동 Test | 4019 | Cold Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
가동 Test | 4020 | Coolant Flow Rate | LPM | 4 | ○ | Number | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
가동 Test | 4021 | PCW Flow Rate | LPM | 4 |  | Number
가동 Test | 4022 | 제어동작 Test (Supply, Return) | Supply, Return | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | Supply
가동 Test | 4023 | 냉매주입 Check | g | 4 | ○ | Number | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
가동 Test | 4024 | Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 4 | ○ | String/Combo | [8 empty] | Full
가동 Test | 4025 | Cold Coolant Volume | Empty, Low, Midium, Full, High | 4 |  | String/Combo
가동 Test | 4026 | Heater 전압 | V | 4 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4027 | Comp1 전압 | V | 4 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4028 | Comp2 전압 | V | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4029 | TEM 전압 | V | 4 |  | Number
가동 Test | 4030 | Pump1 전압 | V | 4 | ○ | Number | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190 | 220 | 190
가동 Test | 4031 | Pump2 전압 | V | 4 |  | Number
가동 Test | 4032 | Heater 구동전류 | A | 4 | ○ | Number | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 36.6 | 33.3 | 36.6 | 33.3
가동 Test | 4033 | Comp1 구동전류 | A | 4 | ○ | Number | 32.2 | 24.8 | 32.2 | 24.8
가동 Test | 4034 | Comp2 구동전류 | A | 4 | ○ | Number |  |  |  |  | 32.2 | 24.8 | 32.2 | 24.8
가동 Test | 4035 | TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4036 | Pump1 구동전류 | A | 4 | ○ | Number | 12 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 | 6.5
가동 Test | 4037 | Pump2 구동전류 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4038 | ELB1 R상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 285 | 0
가동 Test | 4039 | ELB1 S상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 285 | 0
가동 Test | 4040 | ELB1 T상 전류 | A | 1 | ○ | Number | 285 | 0
가동 Test | 4041 | ELB1 누설 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 90 | 0
가동 Test | 4042 | 감도 전류 | mA | 1 | ○ | Number | 30 | 30
가동 Test | 4043 | 감도 전류 시간 | sec | 1 | ○ | Number | 0.1 | 0.1
가동 Test | 4044 | Utility Purge N2 압력 | Kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5
가동 Test | 4045 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4046 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4047 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4048 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4049 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4050 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4051 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_30도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4052 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 120Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4053 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 130Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4054 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 140Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4055 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 150Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4056 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 160Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4057 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 170Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4058 | 고효율 Pump(IE4&BLDC) 180Hz_90도 | A | 4 |  | Number
가동 Test | 4059 | Main ELB1 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4060 | Main ELB1 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4061 | Main ELB1 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 | ○ | Number | 55 | 15
가동 Test | 4062 | Main ELB2 발열 Temp. R상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4063 | Main ELB2 발열 Temp. S상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4064 | Main ELB2 발열 Temp. T상 | ℃ | 1 |  | Number
가동 Test | 4065 | ELB2 용량 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4066 | Main ELB2 전압 Check | V | 1 |  | Number
가동 Test | 4067 | ELB2 R상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4068 | ELB2 S상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4069 | ELB2 T상 전류 | A | 1 |  | Number
가동 Test | 4070 | ELB2 누설 전류 | mA | 1 |  | Number
가동 Test | 4071 | EEV1 개도율 | % | 4 |  | Number
가동 Test | 4072 | EEV2 개도율 | % | 4 |  | Number
Interlock Test | 5001 | EMO(EMS) S/W Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5002 | Offset(SV, PV) 기능동작 확인 |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5003 | Fan 동작 유무 |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5004 | Out Of Band |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | ±5
Interlock Test | 5005 | Band Fail |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5006 | Pressure High |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 9.5 이상
Interlock Test | 5007 | Pressure Low |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 0.5 이하
Interlock Test | 5008 | Cold Pressure High |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5009 | Cold Pressure Low |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5010 | Flow Low Limit |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 1.5 이하
Interlock Test | 5011 | Resistivity Low Limit |  | 4 | ○ | String/Input
Interlock Test | 5012 | Resistivity |  | 4 | ○ | String/Input(Time)
Interlock Test | 5013 | Flow Rate |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5014 | Pressure |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작(값)
Interlock Test | 5015 | Cold Pressure |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5016 | Inverter 기능설정 (TEL전용) | Hz | 4 | ○ | Number | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Interlock Test | 5017 | Coolant Level |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5018 | Cold Coolant Level |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5019 | SV값 변경 |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5020 | Remote On/Off |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5021 | EGO 작동 |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5022 | Leak |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5023 | Heater 출력(Pump 미 가동시) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작(0V)
Interlock Test | 5024 | Software Test(Heater(Warning)) |  | 4 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5025 | Software Test(Heater(Fault)) |  | 4 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5026 | Hardwire test(Compressor) |  | 4 |  | String/Input(Time)
Interlock Test | 5027 | Hardwire test(Heater(tank)) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작(110V)
Interlock Test | 5028 | Out Of Band (Warning) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5029 | Band Fail (Fault) |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5030 | Heater Over Current |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5031 | Pump Over Current |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5032 | Comp. Over Current |  | 4 | ○ | String/Input(Time) | [8 empty] | 동작
Interlock Test | 5033 | Tank Thermostat |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 80℃ 이상
Interlock Test | 5034 | WPS 압력 | kgf/㎠ | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 1.0 이하
Interlock Test | 5035 | DPS 저압 | kgf/㎠ | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 1.0 이하
Interlock Test | 5036 | DPS 고압 | kgf/㎠ | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 26 이상
Interlock Test | 5037 | DPS2 저압 | kgf/㎠ | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5038 | DPS2 고압 | kgf/㎠ | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5039 | Power Sag(1sec, 100Drop) |  | 4 |  | String/Input
Interlock Test | 5040 | Compressor OCR Check | A | 4 | ○ | Number | 50 | 34 | 50 | 34
Interlock Test | 5041 | Compressor2 OCR Check | A | 4 |  | Number
Interlock Test | 5042 | Pump OCR Check | A | 4 | ○ | Number | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18
Interlock Test | 5043 | Cold Pump OCR Check | A | 4 |  | Number
Interlock Test | 5044 | Comp Low Pressure | kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 5 | 0.1 | 5 | 0.1
Interlock Test | 5045 | Comp High Pressure | kgf/㎠ | 4 | ○ | Number | 20 | 8 | 20 | 8
Interlock Test | 5046 | Comp2 Low Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Interlock Test | 5047 | Comp2 High Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
통신Test | 6001 | 통신이력 관리 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
통신Test | 6002 | CMS 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 192.168.0.146
통신Test | 6003 | Serial 통신 연결 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
통신Test | 6004 | EtherCAT 통신 연결 확인 |  | 1 |  | String/Input
Aging Test | 7001 | -100도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7002 | -100도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7003 | -100도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7004 | -100도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7005 | -100도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7006 | -100도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7007 | -100도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7008 | -100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7009 | -100도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7010 | -100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7011 | -100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7012 | -90도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7013 | -90도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7014 | -90도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7015 | -90도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7016 | -90도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7017 | -90도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7018 | -90도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7019 | -90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7020 | -90도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7021 | -90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7022 | -90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7023 | -80도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7024 | -80도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7025 | -80도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7026 | -80도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7027 | -80도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7028 | -80도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7029 | -80도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7030 | -80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7031 | -80도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7032 | -80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7033 | -80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7034 | -70도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7035 | -70도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7036 | -70도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7037 | -70도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7038 | -70도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7039 | -70도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7040 | -70도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7041 | -70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7042 | -70도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7043 | -70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7044 | -70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7045 | -60도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7046 | -60도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7047 | -60도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7048 | -60도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7049 | -60도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7050 | -60도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7051 | -60도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7052 | -60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7053 | -60도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7054 | -60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7055 | -60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7056 | -50도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7057 | -50도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7058 | -50도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7059 | -50도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7060 | -50도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7061 | -50도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7062 | -50도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7063 | -50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7064 | -50도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7065 | -50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7066 | -50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7067 | -40도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7068 | -40도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7069 | -40도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7070 | -40도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7071 | -40도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7072 | -40도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7073 | -40도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7074 | -40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7075 | -40도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7076 | -40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7077 | -40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7078 | -30도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7079 | -30도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7080 | -30도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7081 | -30도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7082 | -30도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7083 | -30도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7084 | -30도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7085 | -30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7086 | -30도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7087 | -30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7088 | -30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7089 | -20도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7090 | -20도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7091 | -20도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7092 | -20도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7093 | -20도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7094 | -20도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7095 | -20도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7096 | -20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7097 | -20도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7098 | -20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7099 | -20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7100 | -10도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7101 | -10도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7102 | -10도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7103 | -10도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7104 | -10도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7105 | -10도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7106 | -10도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7107 | -10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7108 | -10도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7109 | -10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7110 | -10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7111 | 0도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7112 | 0도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7113 | 0도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7114 | 0도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7115 | 0도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7116 | 0도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7117 | 0도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7118 | 0도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7119 | 0도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7120 | 0도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7121 | 0도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7122 | 10도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7123 | 10도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7124 | 10도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7125 | 10도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7126 | 10도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7127 | 10도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7128 | 10도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7129 | 10도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7130 | 10도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7131 | 10도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7132 | 10도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7133 | 20도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7134 | 20도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7135 | 20도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7136 | 20도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7137 | 20도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7138 | 20도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7139 | 20도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7140 | 20도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7141 | 20도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7142 | 20도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7143 | 20도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7144 | 30도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7145 | 30도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7146 | 30도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7147 | 30도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7148 | 30도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7149 | 30도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7150 | 30도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7151 | 30도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7152 | 30도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7153 | 30도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7154 | 30도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7155 | 40도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7156 | 40도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7157 | 40도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7158 | 40도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7159 | 40도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7160 | 40도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7161 | 40도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7162 | 40도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7163 | 40도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7164 | 40도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7165 | 40도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7166 | 50도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7167 | 50도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7168 | 50도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7169 | 50도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7170 | 50도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7171 | 50도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7172 | 50도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7173 | 50도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7174 | 50도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7175 | 50도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7176 | 50도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7177 | 60도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7178 | 60도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7179 | 60도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7180 | 60도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7181 | 60도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7182 | 60도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7183 | 60도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7184 | 60도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7185 | 60도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7186 | 60도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7187 | 60도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7188 | 70도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7189 | 70도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7190 | 70도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7191 | 70도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7192 | 70도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7193 | 70도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7194 | 70도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7195 | 70도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7196 | 70도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7197 | 70도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7198 | 70도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7199 | 80도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7200 | 80도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7201 | 80도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7202 | 80도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7203 | 80도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7204 | 80도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7205 | 80도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7206 | 80도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7207 | 80도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7208 | 80도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7209 | 80도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7210 | 90도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7211 | 90도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7212 | 90도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7213 | 90도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7214 | 90도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7215 | 90도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7216 | 90도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7217 | 90도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7218 | 90도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7219 | 90도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7220 | 90도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7221 | 100도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7222 | 100도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7223 | 100도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7224 | 100도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7225 | 100도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7226 | 100도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7227 | 100도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7228 | 100도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7229 | 100도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7230 | 100도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7231 | 100도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7232 | 110도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7233 | 110도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7234 | 110도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7235 | 110도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7236 | 110도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7237 | 110도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7238 | 110도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7239 | 110도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7240 | 110도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7241 | 110도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7242 | 110도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7243 | 120도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7244 | 120도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7245 | 120도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7246 | 120도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7247 | 120도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7248 | 120도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7249 | 120도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7250 | 120도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7251 | 120도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7252 | 120도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7253 | 120도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7254 | 130도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7255 | 130도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7256 | 130도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7257 | 130도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7258 | 130도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7259 | 130도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7260 | 130도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7261 | 130도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7262 | 130도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7263 | 130도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7264 | 130도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7265 | 140도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7266 | 140도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7267 | 140도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7268 | 140도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7269 | 140도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7270 | 140도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7271 | 140도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7272 | 140도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7273 | 140도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7274 | 140도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7275 | 140도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7276 | 150도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7277 | 150도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7278 | 150도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7279 | 150도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7280 | 150도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7281 | 150도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7282 | 150도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7283 | 150도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7284 | 150도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7285 | 150도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7286 | 150도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7287 | 160도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7288 | 160도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7289 | 160도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7290 | 160도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7291 | 160도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7292 | 160도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7293 | 160도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7294 | 160도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7295 | 160도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7296 | 160도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7297 | 160도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7298 | 170도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7299 | 170도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7300 | 170도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7301 | 170도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7302 | 170도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7303 | 170도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7304 | 170도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7305 | 170도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7306 | 170도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7307 | 170도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7308 | 170도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7309 | 180도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7310 | 180도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7311 | 180도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7312 | 180도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7313 | 180도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7314 | 180도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7315 | 180도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7316 | 180도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7317 | 180도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7318 | 180도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7319 | 180도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7320 | 190도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7321 | 190도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7322 | 190도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7323 | 190도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7324 | 190도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7325 | 190도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7326 | 190도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7327 | 190도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7328 | 190도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7329 | 190도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7330 | 190도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7331 | 200도 안정화 시간 | sec | 4 |  | String/Input
Aging Test | 7332 | 200도 Heater 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7333 | 200도 Cooling 출력 | % | 4 |  | Number
Aging Test | 7334 | 200도 Heater 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7335 | 200도 Comp. 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7336 | 200도 TEM 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7337 | 200도 Pump 구동전류 | A | 4 |  | Number
Aging Test | 7338 | 200도 PCW Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7339 | 200도 Coolant Flow | LPM | 4 |  | Number
Aging Test | 7340 | 200도 Coolant Pressure | kgf/㎠ | 4 |  | Number
Aging Test | 7341 | 200도 Coolant Resistivity | ㏁ | 4 |  | Number
Aging Test | 7342 | Temp Down Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 4분3초
Aging Test | 7343 | Temp Up Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 2분 17초
Aging Test | 7344 | 부하 Test Start Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 09:00
Aging Test | 7345 | 부하 Test SV_부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7346 | 부하 Test SV_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7347 | 부하 Test Supply Temp._부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13
Aging Test | 7348 | 부하 Test Supply Temp._Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13
Aging Test | 7349 | 부하 Test Return Temp._부하기 | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13.5
Aging Test | 7350 | 부하 Test Return Temp._Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 13.5
Aging Test | 7351 | 부하 Test 유량_부하기 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7352 | 부하 Test 유량_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 15
Aging Test | 7353 | 부하 Test 압력_부하기 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 2.8
Aging Test | 7354 | 부하 Test 압력_Chiller |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 4.8
Aging Test | 7355 | 부하 Test End Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 10:00
Aging Test | 7356 | Aging Start Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 17:30
Aging Test | 7357 | Aging Start SV | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7358 | Aging Start Supply Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7359 | Aging Start Return Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7360 | Aging Start 유량 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 14.5
Aging Test | 7361 | Aging Start 압력 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 6.8
Aging Test | 7362 | Aging Start Cooling | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 30
Aging Test | 7363 | Aging Start Heating / EHV | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 39.1
Aging Test | 7364 | Aging Start INJ | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 0
Aging Test | 7365 | Aging Start Comp. In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 21.4
Aging Test | 7366 | Aging Start Comp. Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 68.7
Aging Test | 7367 | Aging Start Eva Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 53.7
Aging Test | 7368 | Aging Start Hex In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 55.5
Aging Test | 7369 | Aging Start Hex Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 56.3
Aging Test | 7370 | Aging Start Tank Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 58
Aging Test | 7371 | Aging Start PCW Flow |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 3.8
Aging Test | 7372 | Aging End Time |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 8:30
Aging Test | 7373 | Aging end SV | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7374 | Aging end Supply Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7375 | Aging end Return Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 20
Aging Test | 7376 | Aging end 유량 | LPM | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 14.5
Aging Test | 7377 | Aging end 압력 | Bar | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 6.8
Aging Test | 7378 | Aging end Cooling | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 30
Aging Test | 7379 | Aging end Heating / EHV | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 39.1
Aging Test | 7380 | Aging end INJ | % | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 0
Aging Test | 7381 | Aging end Comp. In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 21.4
Aging Test | 7382 | Aging end Comp. Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 68.7
Aging Test | 7383 | Aging end Eva Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 53.7
Aging Test | 7384 | Aging end Hex In | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 55.5
Aging Test | 7385 | Aging end Hex Out | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 56.3
Aging Test | 7386 | Aging end Tank Temp. | ℃ | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 58
Aging Test | 7387 | Aging end PCW Flow |  | 3 | ○ | String/Input | [8 empty] | 3.8
Aging Test | 7342 | Leak Check 및 Level Sensor 동작상태 확인 - Level Gauge Coolant 량 확인 |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
Aging Test | 7343 | 열화상 측정 | ℃ | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8001 | 진동 | mm/s | 4 | ○ | Number | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
마무리 작업 | 8002 | 소음 | dB | 4 | ○ | Number | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0
마무리 작업 | 8003 | 순간정전 Test (Jig 사용) |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8004 | Monitoring 통신 Test |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 동작
마무리 작업 | 8005 | Software Version 최신화 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | OK
마무리 작업 | 8006 | Coolant Leak Check ( HF 검출_초저온 / CF 검출_냉동,열교환 ) | PPM | 4 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8007 | Coolant Leak Check ( NOVEC7200 검출 / FC-3283, FC-40 등 ) | PPM | 4 | ○ | Number | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
마무리 작업 | 8008 | Coolant Level View Check |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8009 | Coolant, PCW Drain 작업 |  | 4 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8010 | 보온재 작업 확인 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8011 | 내외관 검사 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상
마무리 작업 | 8012 | I-Marking 검사 |  | 1 | ○ | String/Input | [8 empty] | 정상